## Annex 1
Annex 1 Technical spicification of genset
Info | English | Arabic
Genset | - Genset power: Prime Rating Power (PRP) 2000 KVA | - استطاعة مجموعة التوليد : تحميل اساسي ( برايم) 2000 ك ف أ
| - Genset voltage : midume voltage 6.3 KV | - الجهد الاسمي : 6.3 كيلو فولت
| - The genset is installed on steel base frame and fitted with anti-vibration mounts . | - مجموعة التوليد مركبة على شاسيه معدني متين ومزود بمخمدات اهتزاز
| - Equipped with a Control Module that provide comfortable and safe usage and performs the following functions: - Engine running: Starting , stoping and emergency stoping. - Engine protictions: all engine protictions (High engine temperature, Low oil pressure, High speed. , Over load ... etc.) - Alternator protictions: all alternator and load protictions ( over and under Voltage, over and under frequency, Over load ... etc.) - Parameters measuring: measuring all necessary parameters of operating modes and condition of the generator ( Voltage (L-L), Current (L1-L2-L3), frequency , Engine speed ,temp , oil pressure, the active power and reactive power , alarms .... etc. ) - Possibility of driving ATS manually and automatically. | - مزودة بلوحة تحكم مع شاشة اظهار الكترونية توفر الاستخدام المريح والآمن وتقوم بالوظائف التالية : - تشغيل المحرك: تشغيل - ايقاف - ايقاف طارئ - حماية المحرك :جميع حمايات المحرك (ارتفاع درجة الحرارة للمحرك, نقص زيت, سرعة زائدة...الخ) - حماية المنوبة: جميع حمايات المنوبة والحمل (ارتفاع وانخفاض التوتر - ارتفاع وانخفاض والتردد -الحماية من زيادة التيار .... الخ) - إجراء عمليات القياس: اجراء جميع عمليات القياس الضرورية (جهد - تردد - حرارة - ضغط الزيت - الامبير - الاستطاعةالكلية و الفعلية والردية - ساعات العمل - تسجيل انذارات الأعطال مع الكود..... الخ ) - قيادة لوحة التبديل (ATS ) بشكل الي ويدوي
Alternator | Manufacturing year : not less than 2015 | تاريخ الصنع : من عام 2015 فما فوق
| Speed :1500 rpm | السرعة : 1500 د/ الدقيقة
| Frequency : 50 Hz | التردد : 50 هرتز
| Rated Power : 2000 kVA | الاستطاعة : 2000 ك ف ا
| Nomenal voltage : 6.3 KV | الجهد الاسمي : 6.3 كيلو فولت
| Phase : 3 | االاطوار : 3 فاز
| Voltage Regulation : (+/-) 0.5% | تنظيم الفولت : ± 0.5 %
| Insulation class : H | درجة العازلية : H
| Ingress Protection : not less than of IP23 | درجة الحماية : لا تقل عن IP23
| Power Factor : 0.8 | عامل الاستطاعة : 0.8
| Efficiency : not less than 0.92 % | المردود : لايقل عن 0.92 %
| Excitation System : AVR (Automatic Voltage Regulator), Brushless | نظام التهييج : تنظيم جهد اتوماتيكي , المحرض بدون فحمات ( brushless )
| Cooling system : (air ) | التبريد : هواء
| Manufacturing year : not less than 2015 | تاريخ الصنع : 2015 فما فوق
| Fuel Type: Diesel | نوع الوقود : ديزل
| Strokes : four-stroke | الاشواط : رباعي الشوط
| Injection Type and System : Direct | نظام الحقن : حقن مباشر
| Type of Fuel Pump: Suitable for all types of diesel fuel | نوع مضخة الحقن : مناسبة لكافة انواع وقود الديزل
| Governor System: Ensuring of speed stability while load changing | نظام التحكم بحقن الوقود : يضمن استقرار السرعة عند تغير الحمل
Engine | Engine power: engine rated power is more than 10% of the altenator power | استطاعة المحرك : تزيد عن استطاعة المنوبة بقدار 10 %
| Aspiration: Turbo Charged and inter cooler | نظام التشحين : مشحن عنفي مع كولر
| Cooling system: water cooling with closed - cooling circuit (heat exchanger cooled by mechanical or electrical fans) so that the cooling efficincy is very high Rotating and hot parts are protected by a Protective grille - The cooling circuit is equipped with water heater | نظام التبرد : التبريد بواسطة الماء بدارة تبريد مياه مغلقة( مبادل حراري ماء/ هواء يبرد بواسطة مراوح ميكانيكية أو كهربائية) بحيث يؤمن التبريد المناسب للمحرك الاجزاء الدوارة والحارة تكون محمية بشبك معدني - دارة التبريد مزودة بمسخنات لماء التبريد
| The engine should be designed to cover the over loading of 10% for one hour per 12 work hours. | يجب أن يتحمل المحرك زيادة في الحمولة قدرها 10% لمدة ساعة على الاقل خلال كل 12 ساعة.
| Lubrication system : forced by oil pump. | نظام التزييت : قسري بواسطة مضخة زيت
| Starting system : by electric starting motor with Suitable starting batteries ( lead acid) , batteries's capacity is sufficient for five frequent starting .and fitted with the required cables and lugs. | الاقلاع : بواسطة مقلع كهربائي مع مجموعة بطاريات مناسبة ويجب أن تكون سعة البطاريات كافية لخمس محاولات إقلاع متتالية ومجهزة بالكابلات والوصلات اللازمة
| exhaust silencer,muffler and steel bellows are equipped with flexible joints to prevent vibration. | العادم مزود بكاتم صوت ووصلات مرنة لمنع الاهتزاز
| (water, oil) connectors, and fuel hoses should resist high pressure and heat. | كافة وصلات المياه والزيت والوقود تتحمل الضغوط والحرارة العالية
| The spare parts of provided engine should be available in local market of Syria or Turkey. | يجب أن يتوفر للمحرك المقدم قطع تبديل في سوريا أو في تركيا
Testing and Commissioning
Other requirements | This stage includes testing and operation of the genset at full required load for 100 hours after installation, and training the staff about operation and control system ,without operational expenses. - Providing all related document for generator and engine in Arabic or English that must include troubleshooting schedules and the control system's program and wiring diagram . - Providing necessary special tools for generator set. - Providing spare parts compatible with engine type, as in Annex 2 - Genset should have ISO certificates. - The contractor should provide all origin and test certificates for gensets. - The contractor is directly responsible for any malfunction due to mis- manufacturing or mis- installation. | عملية التشغيل و الوضع في الخدمة ( الكومشننغ) : K39 تتضمن وضع المولدة المقدمة من قبله بالخدمة وتجريبها لمدة / 100 / ساعة بعد التركيب وبالحمل الكامل مع تدريب كادر المحطات على عملية التشغيل و نظام التحكم للمولدة بدون تقديم نفقات تشغيلية . - تقديم الكاتولوكات التفصيلية الكاملة لكل من المحرك والمنوبة ونظام التحكم باللغة الإنكليزية أو العربية ويجب ان تتضمن جداول تحليل الاعطال مع البرنامج الخاص بنظام التحكم ومخططات التوصيل . - تقديم عدة الصيانة الخاصة والضرورية لمجموعة التوليد. - تقديم قطع تبديل متوافقة مع طراز المحرك كما في الملحق رقم (2) - يجب أن تكون مجموعة التوليد حائزة على شهادات الجودة العالمية المتعلقة بهذا الشأن. - على المتعهد أن يقدم كافة الوثائق التي تبين: الشركة الصانعة – الشركة المجمعة – بلد التجميع - بلد المنشأ – الطراز شهادة المنشأ وشهادات الاختبار بما يخص مجموعة المولدة. - المتعهد مسؤول بشكل مباشر عن كل عطل ناجم عن سوء التصنيع أو سوء التركيب.