## Detailed BOQ for CII
Annex 2 - BOQ - Lot 2 - Infrastructure Rehabilitation Works
# | Category | Description (English) | Description (Arabic) | Specification (English) | Specification (Arabic) | Unit
1 | Road rehabilitation works أعمال إعادة تأهيل الطرق | Removal of excavated or rubbles materials | إزالة المواد المحفورة أو الأنقاض | Removal and transport of excavated materials or rubbles to approved dumpsites, so it does not cause any damage to human or agricultural land. | إزالة ونقل المواد المحفورة أو الأنقاض إلى المكبات المعتمدة بحيث لا تسبب أي ضرر للأرض البشرية أو الزراعية. | m³
2 | Road rehabilitation works أعمال إعادة تأهيل الطرق | Conduct scraping, cutting asphalt layer | إجراء أعمال الكشط وقص للاسفلت | Conduct plowing, scraping, cutting the asphalt layer where necessary, leveling, and with a depth of (7.5 cm), and all necessary according to the instructions of the supervisor Engineer. | إجراء أعمال الكشط و قص للاسفلت سماكة 7.5 م عند اللزوم مع كل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف. | m2
3 | Road rehabilitation works أعمال إعادة تأهيل الطرق | Conduct scraping, cutting asphalt layer, excavation, leveling and compacting for site's soil | إجراء أعمال الكشط وقص للاسفلت والحفر والتسوية والضغط لتربة الموقع | Conduct plowing, scraping, excavation,cutting asphalt layer where necessary ,leveling and compacting for site soil and/or road's body with an average depth of (20-50 cm) in the specific paths by using the suitable machinery (Grader, Loader, Bulldozer, Excavator...) with water spraying, compacting, transferring, and dumping the remain soil in an acceptable site and all necessary according to instructions of supervisor Engineer. | إجراء أعمال الحراثة ,الكشط ,الحفر,قص للاسفلت عند اللزوم ,التسوية والضغط لتربة الموقع أو/و جسم الطريق بمتوسط عمق (20-50 سم) في المسارات المحددة باستخدام الآلات المناسبة (كريدر ، تركس ، بلدوزر ، باكر ...) مع رش المياه وضغطها ونقل بقايا التربة في موقع مقبول وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف. | m2
4 | Road rehabilitation works أعمال إعادة تأهيل الطرق | providing and laying MARL | تقديم وفرش بقايا مقالع | Providing and laying of gravel with a suitable gradient and with diameters not exceeding 15 cm with leveling (required excavation and back-filling) and compacting and water spraying every 25 cm (soil density not less than 95%) with all required to complete the work. (Diameters larger than 15 cm will be rejected), and all necessary according to the instructions of supervising Engineer. | تقديم و فرش بقايا مقالع صلبة ذات تدرج مناسب ولاتتجاوز أقطارها 15سم مع التسوية (أعمال الحفر والردم) والرص والدحل والرش بالماء كل25 سم (كثافة التربة لا تقل عن 95%) مع جميع المطلوبة لإكمال العمل. (ترفض الأقطار أكبر من 15 سم) وكل مايلزم حسب توجيهات المهندس المشرف . | m3
5 | Road rehabilitation works أعمال إعادة تأهيل الطرق | Providing and paving gravel | تقديم وتبحيص بالحصى | Providing and paving of well graded (0-7)cm gravel with diameters not exceeding 7 cm with leveling (required excavation and back-filling) and compacting and water spraying for each layer of a thick does not exceeds 20cm (the density is not less than 95% of Procktor dinsity) with all required to complete the work. And all needed laboratory and field tests and the instructions of supervisor Engineer. | تقديم و فرش بحص بدمه جيد التدرج (0-7) سم بأقطار حبات لا تزيد عن 7 سم مع التسوية (الحفر والردم المطلوب ) والضغط والرش المائي لكل طبقة بسماكة لا تزيد عن 20 سم (الكثافة لا تقل عن 95٪ من كثافة بروكتور ) مع كل ما يلزم لإتمام العمل.مع كل مايلزم من اعمال وجميع الاختبارات المخبرية والحقلية اللازمة وتعليمات المهندس المشرف. | m3
6 | Road rehabilitation works أعمال إعادة تأهيل الطرق | Provision and spraying medium curing asphalt liquid (MC0) | تقديم ورش سائل أسفلتي ذو معالجة المتوسطة (MC0) | Supplying and spraying 80/100 M.C.0 (it must be exclusively imported asphalt material not produced by the local petroleum filtering) at a rate 1.5 kg/M2 on the entire surface determind by supervispr engineer of the road above the gravel , made of asphalt material mixed with white petroleum as solvent by mixing volume (1.5 asphalt : 1 kerosene) with (compacting the road before spraying) and With all necessary during work. -Spraying using a heating tank on the materials by dividing the road into longitudinal sections allowed to overlap 15 cm and does not allow accidental interference | تقديم ورش طبقة M.C.0 من نوع 80/100 (يجب أن تكون المادة إسفلتية مستوردة حصريًا غير ناتجة عن تكرير البترول المحلي) بمعدل 1.5 كجم / م 2 على كامل السطح الذي يحدده المهندس المشرف على الطريق فوق الحصى ،مصنوعة من مادة الإسفلت حيث يخلط مع البترول الأبيض كمذيب بنسب خلط (1.5 إسفلت: 1 كيروسين) مع (رص الطريق قبل الرش) ومع كل ما يلزم أثناء العمل. - الرش باستخدام الغلاية حيث يسمح بتقسيم الطريق إلى أقسام طولية بتداخل 15 سم ولا يسمح بالتداخل العرضي | m2
7 | Road rehabilitation works أعمال إعادة تأهيل الطرق | Provision and implementation of asphalt mixture for surface wearing course layer. | تقديم وتنفيذ طبقة من المجبول الاسفلتي لسطح الطريق. | Supply, paving, and compaction of hot asphalt to achieve wearing course layer of 8 cm thickness. Asphalt material must be exclusively imported not produced by the local petroleum filtering and it must be of type 60/70 or 80/100 and give acceptable results for mixing with the gravel to form a mixture to ensure durability, flexibility, and operability.And all needed laboratory and field testsand the instructions of supervisor Engineer. | توريد و فرش و ودمك المجبول الأسفلتي الساخن لتحقيق طبقة بسمك 8 سم. يجب أن تكون مادة الإسفلت مستوردة حصريًا وليست ناتجة عن تكرير البترول المحلي ويجب أن تكون من النوع 60/70 أو 80/100 وتعطي نتائج مقبولة للخلط مع الحصى لتكوين خليط لضمان المتانة والمرونة وقابلية التشغيل.مع كل مايلزم من اعمال وجميع الاختبارات المخبرية والحقلية اللازمة وتعليمات المهندس المشرف. | m3
8 | Rehabilitation of Sidewalks أعمال إعادة تأهيل الأرصفة | tiles Interlock thickness 6 cm | بلاط انترلوك سماكة 6 سم | Provide and implement tiles Interlock thickness 6 cm with the installation of a stream of water on both sides of the streets of the Interlock dedicated to this dimensions and shapes and colors required after the completion of the leveling of the floor and brushes of the gravel with soft and very rough not containing sand and the thickness of medium 20 cm under the tiles to ensure the desired trends with the left joints Between tiles with tile pressure and filling the blanks with hard black sand (aerobic sand) and brushing the surfaces after finishing The contractor should taking into consideration the thickness required, and the level of tiling does not become higher than the level of the tents and in places determined by the adminstration | تقديم وتنفيذ بلاط انرتلوك سماكة 6 سم مع تركيب مجرى للمياه على جانب الشوارع من الانترلوك المخصص لهذه الغاية بالابعاد والاشكال والألوان المطلوبة بعد اكمال التسوية للارضية وفرش زراده ذات حصويات ناعمة وقاسية جدا لا تحتوي على الرمل وبسماكة وسطية 20 سم تحت البلاط لتأمين الميول المطلوبة مع ترك فواصل بين البلاط مع رص البلاط وتعبئة وتنظيف السطوح وتعبئة الحلول بالرمل الاسود القاسي ( مل هوائي ) وتنظيف السوح بالفرشاة بعد الانتها ء على المتعهد ان يقوم بقشط البحص بالآيات اللازمة وبالسماكة اللازمة لكي لا يصبح مستوى التبليط أعلى من مستوى أرضية الكتل السكنية | m2
9 | Rehabilitation of Sidewalks أعمال إعادة تأهيل الأرصفة | pavement tiles | بلاط أرصفة ( طرطوار ) | Install crushed stone tiles for all damaged floors in pavement with Providing required layers of sand and mortar below it and grout. | تركيب البلاط لجميع الارضيات ل بلاط الطرطوار المتضرره بالمنشآت مع توفير طبقات الرمل والمونة المطلوبة تحتها (البلاط مجلي) و الروبه. | m2
10 | Rehabilitation of Sidewalks أعمال إعادة تأهيل الأرصفة | Providing and installing a side stone for sidewalks 40*30*15 cm | تقديم وتركيب حجر رديف الارصفة بأبعاد 40*30*15 سم | Providing and installing a side stone for sidewalks, with dimensions of 15 * 30 cm and length (40-60 cm) Estimated the works of providing and installing backing stone (cracks) for the sidewalks with all the necessary layers under them, with excavation, with all that is required per one linear meter. - The concrete base for the implementation of the extremities of concrete for floors must be caliber / 250 / kg cement / m 3 and the thickness of not less than 15 cm. The backfill used at the base must be below the perimeter tiles for the backfill used in backfilling the excavations The side stone shall be of the highest quality and acceptable to the supervisor in all the places he requests, and he must provide a sample before bringing the necessary quantity to the workshop. The side stone shall be made of cement caliber 300 kg/m3, and their surfaces shall be regular and unbroken. The ends shall be installed with a mortar of 250 kg of cement per cubic meter of sand and shall be adjusted on the thread , with the necessity of securing the turns and turns well. The width of the labels between the end and the other must not be less than / 1 cm / and not more than / 3 cm / leave a depth of / 1 cm / of The separator between the two stones is without mortar, and after installation it is filled with 350 kg/m3 cement mortar and it must be watered with water. | تقديم وتركيب حجر رديف الارصفة ( بردورة رصيف متداخلة ) بأبعاد 15*30 سم والطول ( 40-60 سم ) تقدر أعمال تقديم وتركيب حجر رديف (أطاريف) لزوم الارصفة مع كل الطبقات اللازمة تحتها مع الحفر مع كل مايلزم بالمتر الطولي الواحد ـ يجب أن تكون القاعدة البيتونية لتنفيذ االطاريف من البيتون لألرضيات عيار /250/كغ اسمنت/م3 وسماكة لا تقل عن 15سم. يجب أن يكون الردم المستعمل في القاعدة اسفل بلاط الاطاريف للردم المستخدم في ردم الحفريات وتكون الاطاريف من اجود االنواع ومقبول من قبل المهنس المشرف وفي جميع الاماكن التي يطلبها ويجب ان يقدم عينة قبل جلب الكمية اللازمة الى الورشة تكون الاطاريف مصنوعة من الاسمنت عيار /300كغ/م3 وان تكون سطوحها منتظمة وغير مكسورة. يتم تركيب الأطاريف بمونة من عيار 250 كغ اسمنت لكل متر مكعب من الرمل ويضبط على الخيط والقدة والميزان مع ضرورة تأمين المنعطفات والاستدارات بشكل جيد ويجب الا يقل عرض اللصاقات بين الاطروفة والاخرى عن /1سم/ ولا يزيد عن /3سم/ ويترك عمق /1سم/ من الفاصل بين الحجرين بدون مونة ويمأل بعد التركيب بمونة إسمنتية عيار 350كغ/م3 ويجب أن تسقى بالماء. | ml
11 | Road lighting points أعمال أعمدة الانارة للطرق | Provision of Led Outdoor Solar light set | تقديم مجموعة اضاءة طاقة شمسية | Supply, installation, and operation of lighting poles according to the following specifications An integrated or separated LED Street lighting device with a power of 400 watts and contains an internal lithium battery with a capacity of not less than 3.2V 15000MAH - It has a white LED projector with a 400-watt reflector - It has a motion sensor and a light sensor - It contains an solar panel (Polycrystalline V6-12W) - It contains a charge regulation circuit - The device is equipped with remote control technology - Excavations of any kind need the base, with dimensions of 70 x 70 cm and a depth of ( 90-150) cm, with supplying and pouring works of 250 kg/m3 plain concrete, with or without a mold. The dimensions of the base are 70 x 70 x depth of ( 90-150) cm. - Providing and installing a lighting pole: made of galvanized iron metal with a length of (5-8) meters, conical or polygon, with an arm of iron metal placed on top of the pole with a length of 90 cm to install the lighting device. The bottom diameter of the column is not less than 4 inches with a thickness of 4 mm, this diameter and thickness continues with a length of 2 meter, and the upper diameter is not less than 3 inches with a thickness of 3.5 mm and length of 3 m so that they connected with a gradual change of diameter. -The fixing bolts are 60 cm length, with a section of no less than 20 mm coarse thread, and the bolts are in a bent shape from the bottom to install inside the concrete base The bolts are connected inside the base by means of a second metal plate, thickness of 6 mm, with dimensions of 50 * 50 cm. It is welded with bolts and lowered into the base during concrete pouring. | توريد وترکیب وتثبيت وتشغيل أعمدة إنارة وفق المواصفات التالية : - جهاز إنارةLED شوارع مدمج أو منفصل بطاقة 400 واط يحوي بطارية ليثيوم داخلية سعتها لا تقل عن 15000 ميلي امبير – 3.2 فولط - يحوي بلجكتور نوع LED لون ابيض مع عاكس باستطاعة 400 واط. يحوي حساس حركة وحساس ضوئي يحوي لوح شمسي (الواح متعددة البلوراتV6-12W) - يحوي دارة تنظيم شحن - الجهاز مزود بتقنية التحكم عن بعد - حفريات مهما كان نوعها لزوم القاعدة بأبعاد 70*70 سم وعمق (150-90 )سم مع اعمال تقديم وصب بيتون عادي عيار250كغ/م3 بقالب او بدون قالب ابعاد القاعدة 70*70 و عمق (150-90 )سم - تقديم وتركيب عمود الانارة: من معدن حديد مزيبق بطول (8-5) متر مخروطي او مضلع مع وضع ذراع من معدن حديد مزيبق اعلى العمود بطول 90 سم لتبيث جهاز الانارة. القطر السفلي للعمود لا تقل عن 4 انش بسماكة حديد 4 مم يستمر هذا القطر والسماكة بطول عن 2 متر، والقطر العلوي لا يقل عن 3 انش بسماكة لا تقل عن 3.5 مم طول 3 م يتم توصيلها بتغيير تدريجي للقطر. تكون براغي التبييت بطول 60 سم بمقطع لا يقل عن 20 مم سن خشن وتكون البراغي بشكل معكوف من الأسفل للتبيث داخل القاعدة البيتونية، يتم ربط البراغي داخل القاعدة عن طريق صفيحة معدنية ثانية سماكة 6 ملم بإبعاد 50*50سم يتم لحمها مع البراغي والتنزيل في القاعدة اثناء صب البيتون. | PCS
12 | Road lighting points أعمال أعمدة الانارة للطرق | Provision of Led Outdoor Solar light set - with two arms | تقديم مجموعة اضاءة طاقة شمسية - بذراعين | Supply, installation, and operation of lighting poles according to the following specifications two integrated or separated LED Street lighting device with a power of 400 watts and contains an internal lithium battery with a capacity of not less than 3.2V 15000MAH - It has a white LED projector with a 400-watt reflector - It has a motion sensor and a light sensor - It contains an solar panel (Polycrystalline V6-12W) - It contains a charge regulation circuit - The device is equipped with remote control technology - Excavations of any kind need the base, with dimensions of 70 x 70 cm and a depth of ( 90-150) cm, with supplying and pouring works of 250 kg/m3 plain concrete, with or without a mold. The dimensions of the base are 70 x 70 x depth of ( 90-150) cm. - Providing and installing a lighting pole: made of galvanized iron metal with a length of (5-8) meters, conical or polygon, with an arm of iron metal placed on top of the pole with two arms, a length of 90 cm, to install the lighting device. The bottom diameter of the column is not less than 4 inches with a thickness of 4 mm, this diameter and thickness continues with a length of 2 meter, and the upper diameter is not less than 3 inches with a thickness of 3.5 mm and length of 3 m so that they connected with a gradual change of diameter. -The fixing bolts are 60 cm length, with a section of no less than 20 mm coarse thread, and the bolts are in a bent shape from the bottom to install inside the concrete base The bolts are connected inside the base by means of a second metal plate, thickness of 6 mm, with dimensions of 50 * 50 cm. It is welded with bolts and lowered into the base during concrete pouring. | توريد وترکیب وتثبيت وتشغيل أعمدة إنارة وفق المواصفات التالية : - جهازي إنارةLED شوارع مدمج أو منفصل بطاقة 400 واط يحوي بطارية ليثيوم داخلية سعتها لا تقل عن 15000 ميلي امبير – 3.2 فولط - يحوي بلجكتور نوع LED لون ابيض مع عاكس باستطاعة 400 واط. يحوي حساس حركة وحساس ضوئي يحوي لوح شمسي (الواح متعددة البلوراتV6-12W) - يحوي دارة تنظيم شحن - الجهاز مزود بتقنية التحكم عن بعد - حفريات مهما كان نوعها لزوم القاعدة بأبعاد 70*70 سم وعمق (150-90 )سم مع اعمال تقديم وصب بيتون عادي عيار250كغ/م3 بقالب او بدون قالب ابعاد القاعدة 70*70 و عمق (150-90 )سم - تقديم وتركيب عمود الانارة: من معدن حديد مزيبق بطول (8-5) متر مخروطي او مضلع مع وضع ذراعين من معدن حديد مزيبق اعلى العمود بطول 90 سم لتبيث جهاز الانارة. القطر السفلي للعمود لا تقل عن 4 انش بسماكة حديد 4 مم يستمر هذا القطر والسماكة بطول عن 2 متر، والقطر العلوي لا يقل عن 3 انش بسماكة لا تقل عن 3.5 مم طول 3 م يتم توصيلها بتغيير تدريجي للقطر. تكون براغي التبييت بطول 60 سم بمقطع لا يقل عن 20 مم سن خشن وتكون البراغي بشكل معكوف من الأسفل للتبيث داخل القاعدة البيتونية، يتم ربط البراغي داخل القاعدة عن طريق صفيحة معدنية ثانية سماكة 6 ملم بإبعاد 50*50سم يتم لحمها مع البراغي والتنزيل في القاعدة اثناء صب البيتون. | PCS
13 | Road lighting points أعمال أعمدة الانارة للطرق | Providing an (solar-powered) street lighting system | تقديم جهاز انارة طرقية (طاقة شمسية) | Supply, installation, and operation of lighting poles according to the following specifications An integrated or separated LED Street lighting device with a power of 400 watts and contains an internal lithium battery with a capacity of not less than 3.2V 15000MAH - It has a white LED projector with a 400-watt reflector - It has a motion sensor and a light sensor - It contains an solar panel (Polycrystalline V6-12W) - It contains a charge regulation circuit - The device is equipped with remote control technology - with arm of iron metal placed on top of the pole with a length of 90 cm to install the lighting device. | توريد وترکیب وتثبيت وفق المواصفات التالية : - جهاز إنارةLED شوارع مدمج أو منفصل بطاقة 400 واط يحوي بطارية ليثيوم داخلية سعتها لا تقل عن 15000 ميلي امبير – 3.2 فولط - يحوي بلجكتور نوع LED لون ابيض مع عاكس باستطاعة 400 واط. يحوي حساس حركة وحساس ضوئي يحوي لوح شمسي (الواح متعددة البلوراتV6-12W) - يحوي دارة تنظيم شحن - الجهاز مزود بتقنية التحكم عن بعد - ذراع من معدن حديد مزيبق اعلى العمود بطول 90 سم لتبيث جهاز الانارة. | PCS
14 | Road lighting points أعمال أعمدة الانارة للطرق | Maintenance of lighting poles | صيانة اعمدة الانارة بالطاقة الشمسية | Maintenance of solar lighting poles The work includes the maintenance of the pre-existing solar lighting poles and includes the works 1- Blacksmithing and welding works in order to cut and remove the solar panel holder and adjust the angle of inclination of the pillars 2-supplying and installing integrated or separated LED Street lighting device with a power of 400 watts and contains an internal lithium battery with a capacity of not less than 3.2V 15000MAH - It has a white LED projector with a 400-watt reflector - It has a motion sensor and a light sensor - It contains an solar panel (Polycrystalline V6-12W) - It contains a charge regulation circuit - The device is equipped with remote control technology 3-Painting metal poles with one coat of paint according to the color specified by the supervising engineer | صيانة اعمدة انارة الطاقة الشمسية يتضمن العمل صيانة اعمدة انارة الطاقة الشمسية والموجودة مسبقا وتتضمن الاعمال ١- اعمال حدادة ولحام من اجل قص وازالة حامل اللوح الشمسي وتعديل زاوية ميل ذراع العمود 2-جهاز إنارةLED شوارع مدمج أو منفصل بطاقة 400 واط يحوي بطارية ليثيوم داخلية سعتها لا تقل عن 15000 ميلي امبير – 3.2 فولط - يحوي بلجكتور نوع LED لون ابيض مع عاكس باستطاعة 400 واط. يحوي حساس حركة وحساس ضوئي يحوي لوح شمسي (الواح متعددة البلوراتV6-12W) - يحوي دارة تنظيم شحن - الجهاز مزود بتقنية التحكم عن بعد 3- دهان الاعمدة المعدنية بطبقة دهان واحدة بحسب اللون الذي يحدده المهندس المشرف | PCS
15 | Excavation, trench preparation, and backfilling works أعمال الحفر، وتجهيز الخنادق، وردمها | Excavation and trench preparation works | أعمال الحفر وتجهيز المسار | Execution of trenching works using mechanical excavators and/or compressors along the specified routes and in all types of soil (including rocky, clayey, and mixed soils). The works shall include site preparation, excavation to the required dimensions, leveling and trimming of the trench bottom, and disposal of surplus excavated material to locations approved by the supervising engineer. - avoid all existing infrastructure barriers (water pipes, sewers, communication, and electricity) and Supplying repairs for all damages caused due to implementation. - provide warning signs at the project site. - The price includes excavation , labor, and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تنفيذ أعمال حفر الخنادق باستخدام الحفارات الميكانيكية و/أو ضواغط الهواء على طول المسارات المحددة وفي جميع أنواع التربة (بما في ذلك التربة الصخرية والطينية والمختلطة). تشمل الأعمال تجهيز الموقع، والحفر بالأبعاد المطلوبة، وتسوية قاع الخندق وتشذيبه، والتخلص من المواد المحفورة الزائدة في المواقع التي يوافق عليها المهندس المشرف. - إصلاح كافة العوائق المعترضة من (شبكات مياه-شبكات صرف صحي-شبكة كهرباء-شبكه هاتف) و غيرها ان وجد. - وضع الاشارات التحذيرية الداله على وجود الحفريات لضمان السلامة العامة للمواطنين . -السعر يشمل الحفر واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m3 م3
16 | Excavation, trench preparation, and backfilling works أعمال الحفر، وتجهيز الخنادق وردمها | Disassemble and transfer the interlock, then reassemble. | فك ونقل الأنترلوك ثم اعادة التركيب | Disassemble and transfer the interlock , then reassemble as it was with rehabilitation to any shortage of interlock parts in addition to spread of sand between interlock parts. | فك ونقل الإنترلوك ثم إعادة تجميعه كما كان مع إعادة تأهيل أي نقص في أجزاء الإنترلوك بالإضافة إلى فرش الرمل بين أجزاء الإنترلوك. | M2
17 | Excavation, trench preparation, and backfilling works أعمال الحفر، وتجهيز الخنادق، وردمها | cutting asphalt | قص الاسفلت | Cutting the asphalt in two parallel lines regardless of its thickness the distance between the two lines is 80 cm. (A linear meter is the measurement of the two lines together, not each one separately) with all necessary is in accordance with the instructions of the supervising engineer. | قص الاسفلت بخطين متوازيين مهما كانت سماكته البعد بين الخطين 80 سم. ( المتر الطولي هو قياس الخطين معا وليس كل واحد على حدا) وكل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | ML
18 | Excavation, trench preparation, and backfilling works أعمال الحفر، وتجهيز الخنادق وردمها | Fine gravel filling works | تقديم وفرش زرادة | Providing and spreading sand on the entire width of the excavation and with a thickness of 10 cm under the pipe and at the top of it with a thickness of 15 cm, then backfilling the rest of the excavation with the remains and all necessary according to the engineer instructions. | تقديم وفرش زرادة على كامل عرض الحفرية وبسماكة 10 سم اسفل الأنابيب وأعلى الأنابيب بسماكة 15 سم ثم ردم باقي الحفرية بالبقايا وكل ما يلزم وفق توجيات المهندس المشرف. | m3 م3
19 | Excavation, trench preparation, and backfilling works أعمال الحفر، وتجهيز الخنادق، وردمها | single-graded gravel | تقديم وفرش بحص وحيد التدرج | Provide single-graded gravel with a diameter of 18 mm for laying a layer of gravel over the polyethylene pipes | تقديم و فرش حصى وحيد التدرج قطر الحصويات 18 مم لاعمال فرش طبقة من البحص فوق قساطل البولي ايتلين | m3 م3
20 | Excavation, trench preparation, and backfilling works أعمال الحفر، وتجهيز الخنادق، وردمها | Gravel above of pipes paths | بحص فوق مسارات الانابيب | Providing and spreading gravel by using loader and labor with average thickness 20 cm above sewer line path with compacting and all necessary according to engineer's instructions | تقديم وفرش بحص باستخدام التركس أو اليد العاملة بسماكة وسطية 20سم فوق مسار خط الصرف الصحي مع التسوية والدحل وكل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف | M3
21 | Repair and rehabilitation works for sewage network and rainwater network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي والمطري | Providing and installing PE Sewage pipes dia 200 mm | تقديم وتركيب انابيب صرف PE قطر 200 مم | Providing and laying sewage pipes made of high-density polyethylene, PE, which fulfills the following specifications: 1- It must not be made of recycled materials. 2- The date of manufacture is not more than one year. 3- The nominal diameter is 200 mm. 4- Rating (ring tension) SN8 5- The tube diameter and thickness shall be printed on the tube. Including making all the necessary connections between the pipes through a gasket with installation, hands and all the necessary equipment. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و مد قساطل صرف صحي من البولي ايتيلين PEعالي الكثافة و يحقق المواصفات التالية: 1- ان لا تكون مصنوعه من مواد معاد تدويرها. 2- تاريخ الصنع لايزيد عن عام واحد .. 3- القطر الأسمي 200 مم. 4- المقاومة (الشد الحلقي) SN8 5- ان يكون مطبوع قطر الانبوب و السماكة على الانبوب. متضمناً اجراء كافة التوصيلات اللازمة بين الأنابيب عن طريق جوان مع التركيب وأيدي عاملة وكل ما يلزم من معدات . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML م طولي
22 | Repair and rehabilitation works for sewage network and rainwater network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي والمطري | Providing and installing PE Sewage pipes dia 300 mm | تقديم وتركيب انابيب صرف PE قطر 300 مم | Providing and laying sewage pipes made of high-density polyethylene, PE, which fulfills the following specifications: 1- It must not be made of recycled materials. 2- The date of manufacture is not more than one year. 3- The nominal diameter is 300 mm. 4- Rating (ring tension) SN8 5- The tube diameter and thickness shall be printed on the tube. Including making all the necessary connections between the pipes through a gasket with installation, hands and all the necessary equipment. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و مد قساطل صرف صحي من البولي ايتيلين PEعالي الكثافة و يحقق المواصفات التالية: 1- ان لا تكون مصنوعه من مواد معاد تدويرها. 2- تاريخ الصنع لايزيد عن عام واحد .. 3- القطر الأسمي 300 مم. 4- المقاومة (الشد الحلقي) SN8 5- ان يكون مطبوع قطر الانبوب و السماكة على الانبوب. متضمناً اجراء كافة التوصيلات اللازمة بين الأنابيب عن طريق جوان مع التركيب وأيدي عاملة وكل ما يلزم من معدات . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML م طولي
23 | Repair and rehabilitation works for sewage network and rainwater network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي والمطري | Providing and installing PE Sewage pipes dia 400 mm | تقديم وتركيب انابيب صرف PE قطر 400 مم | Providing and laying sewage pipes made of high-density polyethylene, PE, which fulfills the following specifications: 1- It must not be made of recycled materials. 2- The date of manufacture is not more than one year. 3- The nominal diameter is 400 mm. 4- Rating (ring tension) SN8 5- The tube diameter and thickness shall be printed on the tube. Including making all the necessary connections between the pipes through a gasket with installation, hands and all the necessary equipment. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و مد قساطل صرف صحي من البولي ايتيلين PEعالي الكثافة و يحقق المواصفات التالية: 1- ان لا تكون مصنوعه من مواد معاد تدويرها. 2- تاريخ الصنع لايزيد عن عام واحد .. 3- القطر الأسمي 400 مم. 4- المقاومة (الشد الحلقي) SN8 5- ان يكون مطبوع قطر الانبوب و السماكة على الانبوب. متضمناً اجراء كافة التوصيلات اللازمة بين الأنابيب عن طريق جوان مع التركيب وأيدي عاملة وكل ما يلزم من معدات . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML م طولي
24 | Repair and rehabilitation works for sewage network and rainwater network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي والمطري | Providing and installing PE Sewage pipes dia 500 mm | تقديم وتركيب انابيب صرف PE قطر 500 مم | Providing and laying sewage pipes made of high-density polyethylene, PE, which fulfills the following specifications: 1- It must not be made of recycled materials. 2- The date of manufacture is not more than one year. 3- The nominal diameter is 500 mm. 4- Rating (ring tension) SN8 5- The tube diameter and thickness shall be printed on the tube. Including making all the necessary connections between the pipes through a gasket with installation, hands and all the necessary equipment. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و مد قساطل صرف صحي من البولي ايتيلين PEعالي الكثافة و يحقق المواصفات التالية: 1- ان لا تكون مصنوعه من مواد معاد تدويرها. 2- تاريخ الصنع لايزيد عن عام واحد .. 3- القطر الأسمي 500 مم. 4- المقاومة (الشد الحلقي) SN8 5- ان يكون مطبوع قطر الانبوب و السماكة على الانبوب. متضمناً اجراء كافة التوصيلات اللازمة بين الأنابيب عن طريق جوان مع التركيب وأيدي عاملة وكل ما يلزم من معدات . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML م طولي
25 | Repair and rehabilitation works for sewage network and rainwater network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي والمطري | Providing and installing PE Sewage pipes dia600 mm | تقديم وتركيب انابيب صرف PE قطر 600 مم | Providing and laying sewage pipes made of high-density polyethylene, PE, which fulfills the following specifications: 1- It must not be made of recycled materials. 2- The date of manufacture is not more than one year. 3- The nominal diameter is 600 mm. 4- Rating (ring tension) SN8 5- The tube diameter and thickness shall be printed on the tube. Including making all the necessary connections between the pipes through a gasket with installation, hands and all the necessary equipment. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و مد قساطل صرف صحي من البولي ايتيلين PEعالي الكثافة و يحقق المواصفات التالية: 1- ان لا تكون مصنوعه من مواد معاد تدويرها. 2- تاريخ الصنع لايزيد عن عام واحد .. 3- القطر الأسمي 600 مم. 4- المقاومة (الشد الحلقي) SN8 5- ان يكون مطبوع قطر الانبوب و السماكة على الانبوب. متضمناً اجراء كافة التوصيلات اللازمة بين الأنابيب عن طريق جوان مع التركيب وأيدي عاملة وكل ما يلزم من معدات . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML م طولي
26 | Repair and rehabilitation works for sewage network and rainwater network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي والمطري | Providing and installing PE Sewage pipes dia 800 mm | تقديم وتركيب انابيب صرف PE قطر 800 مم | Providing and laying sewage pipes made of high-density polyethylene, PE, which fulfills the following specifications: 1- It must not be made of recycled materials. 2- The date of manufacture is not more than one year. 3- The nominal diameter is 800 mm. 4- Rating (ring tension) SN8 5- The tube diameter and thickness shall be printed on the tube. Including making all the necessary connections between the pipes through a gasket with installation, hands and all the necessary equipment. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و مد قساطل صرف صحي من البولي ايتيلين PEعالي الكثافة و يحقق المواصفات التالية: 1- ان لا تكون مصنوعه من مواد معاد تدويرها. 2- تاريخ الصنع لايزيد عن عام واحد .. 3- القطر الأسمي 800 مم. 4- المقاومة (الشد الحلقي) SN8 5- ان يكون مطبوع قطر الانبوب و السماكة على الانبوب. متضمناً اجراء كافة التوصيلات اللازمة بين الأنابيب عن طريق جوان مع التركيب وأيدي عاملة وكل ما يلزم من معدات . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML م طولي
27 | Repair and rehabilitation works for sewage network and rainwater network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي والمطري | Providing and installing PE Sewage pipes dia 1000 mm | تقديم وتركيب انابيب صرف PE قطر 1000 مم | Providing and laying sewage pipes made of high-density polyethylene, PE, which fulfills the following specifications: 1- It must not be made of recycled materials. 2- The date of manufacture is not more than one year. 3- The nominal diameter is 1000 mm. 4- Rating (ring tension) SN8 5- The tube diameter and thickness shall be printed on the tube. Including making all the necessary connections between the pipes through a gasket with installation, hands and all the necessary equipment. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم و مد قساطل صرف صحي من البولي ايتيلين PEعالي الكثافة و يحقق المواصفات التالية: 1- ان لا تكون مصنوعه من مواد معاد تدويرها. 2- تاريخ الصنع لايزيد عن عام واحد .. 3- القطر الأسمي 1000 مم. 4- المقاومة (الشد الحلقي) SN8 5- ان يكون مطبوع قطر الانبوب و السماكة على الانبوب. متضمناً اجراء كافة التوصيلات اللازمة بين الأنابيب عن طريق جوان مع التركيب وأيدي عاملة وكل ما يلزم من معدات . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML م طولي
28 | Rainwater Drainage Collectors and Manhole Works أعمال مصارف مياه الأمطار و غرف التفتيش | Provision and implementation of rainwater drains. | تقديم وتنفيذ مصارف مطرية. | The rainwater drain works involves: - 3.5m3 excavations for rainwater drain and its connrction pipes . - 0.8 m3 Reinforced concrete of 350 kg cement/m3,70 kg steel rebar/m3. - Steel grill 65 kg assembled from frame and blades with 2.5cm separation distances between the blades, the cross-section of the frame and blades is rectangular 5*0.5 cm, with a fixed frame on the concrete to contain the grill of L5*5*0.5 cm cross-section and installing a metal mesh with opening dimensions of 1 cm*1cm covering all area under the cover. - 6-inch pipe PE SN4 length 10m with an elbow. - 3.5m3 sand for saving the pipe and gravel for filling the rest of its excavation. and all necessary during work according to the Instructions of Supervisor Engineer | تشمل أعمال المصرف المطري ما يلي: - 3.5 م3 حفر للمصرف المطري وأنابيب التوصيل. - 0.8 م3 خرسانة مسلحة 350 كغم اسمنت/م3 ، 70كغ حديد تسليح/م3. - شواية فولاذية 65 كجم مجمعة من اطار وشفرات بمسافات فاصلة 2.5 سم بين الشفرات ، المقطع العرضي للإطار والشفرات مستطيل 5 * 0.5 سم ، مع إطار ثابت على الخرسانة لاحتواء الشواية ذو مقطع عرضي L5*5*0.5 . مع تثبيت شبك معدني بفتحات 1سم*1سم على كامل أسفل الغطاء - أنابيب بولي إيتيلن محلزن بقطر 6 بوصات PE SN4 بطول 10 م مع كوع. - 3 م3 بحص لحماية الأنبوب والحصى لملء باقي حفرية الأنبوب. وكل مايلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. وكل الأعمال الضرورية وفقا لتعليمات المهندس المشرف | PCs
29 | Rainwater Drainage Collectors and Manhole Works أعمال مصارف مياه الأمطار و غرف التفتيش | Reinforced concrete by mold with a strength of 350 kg/m3 and a reinforcement rate of 90 kg/m3 | تنفيذ بيتون مسلح بالقالب عيار 350 كغ / م3 بنسبة تسليح 90 كغ /م3 | Execution of reinforced concrete works using a mold, with a concrete mix design containing 350 kg of cement per cubic meter, and a reinforcement ratio of 90 kg of rebars per cubic meter of concrete. The works shall include supply, cutting, bending, fixing, and placement of reinforcement steel, casting, compaction, curing, and removal of formwork, all in accordance with approved drawings, technical specifications, and as directed by the supervising engineer. | تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة باستخدام قوالب معتمدة، بمزيج خرساني يحتوي على 350 كجم من الإسمنت لكل متر مكعب، ونسبة تسليح 90 كجم من الحديد لكل متر مكعب من الخرسانة. تشمل الأعمال توريد، وقطع، وثني، وتثبيت، ووضع حديد التسليح، والصب، والدمك، والمعالجة، وإزالة القوالب، وذلك وفقًا للرسومات المعتمدة والمواصفات الفنية، وبتوجيه من المهندس المشرف. | m3 م3 | Executing Reinforced concrete 350 kg/m3 for Manhole according to the following specifications: 1- outer dimentions: 120*120 cm 2-slab thickness: 20 cm.cement value: 350 kg/m3 steel value 6 Ø14/m and in two directions double nets With additional Reinforcement around the hole as shown in the plan (2Ø16 continuous around the hole & 4Ø16 around the hole angles).With all the necessary ,Slab concrete is separated from the walls so that it is cast separately and installed on the walls after sclerosis the work shall be conducted as per the drawings &Specifications & instructions of the engineer 3-Execution Reinforced concrete for walls 20 cm thickness, height 120 cm, Reinforcement on two layers (internal and external) and in both directions (vertical and horizontal) - Vertical reinforcement: 6 Փ 12 /ml - Horizontal reinforcement used : 6 Փ 10 /ml 4- Casting the ricar floor reinforced concrete with a one mish 6 T 10 mm/ml | تقديم وصب بيتون مسلح عيار 350 كغ/م3 لاعمال تنفيذ جدران وارضية وسقف ريكار بيتوني وفق المواصفات التالية : 1- الابعاد الخارجية ( 140*140)سم. 2 - تنفيذ صبة السقف بسماكة متوسطة 25 سم من البيتون المسلح عيار 350كغ/م3 -التسليح طبقتين ( علوية وسفلية ) وكل طبقة مسلحة بالاتجاهين ( فرش وغطاء ) بتسليح 6 قبضان قطر 14 مم في المتر الطولي مع تسليح إضافي حول الفتحة كما هو موضح بالمسقط( 2 قطر 16مم مستمرات حول الفتحة من كل الجهات & 4قطر 16مم بشكل زاوي ) مع كل مايلزم ,يتم فصل بيتون البلاطة عن الجدران بحيث يتم صبها بشكل منفصل وتركيبها على الجدران بعد التصلب و يتم العمل حسب الرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس 3- تنفيذ الجدران بسماكة 20سم من البيتون المسلح - التسليح طبقتين ( داخلية وخارجية ) وفي الاتجاهين ( شاقولي وأفقي ) - التسليح الشاقولي المستخدم 6 قضبان قطر 12 مم في المتر الطولي - التسليح الأفقي المستخدم 6 قضبان قطر 10 مم في المتر الطولي 4- صب أرضية الريكارة بيتون مسلح شبكة واحدة 6T10mm/ml
30 | Rainwater Drainage Collectors and Manhole Works أعمال مصارف مياه الأمطار و غرف التفتيش | Reinforced concrete by mold with a strength of 350 kg/m3 and a reinforcement rate of 120 kg/m3 | تنفيذ بيتون مسلح بالقالب عيار 350 كغ / م3 بنسبة تسليح 120 كغ /م3 | Execution of reinforced concrete works using a mold, with a concrete mix design containing 350 kg of cement per cubic meter, and a reinforcement ratio of 120 kg of rebars per cubic meter of concrete. The works shall include supply, cutting, bending, fixing, and placement of reinforcement steel, casting, compaction, curing, and removal of formwork, all in accordance with approved drawings, technical specifications, and as directed by the supervising engineer. | تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة باستخدام قوالب معتمدة، بمزيج خرساني يحتوي على 350 كجم من الإسمنت لكل متر مكعب، ونسبة تسليح 120 كجم من الحديد لكل متر مكعب من الخرسانة. تشمل الأعمال توريد، وقطع، وثني، وتثبيت، ووضع حديد التسليح، والصب، والدمك، والمعالجة، وإزالة القوالب، وذلك وفقًا للرسومات المعتمدة والمواصفات الفنية، وبتوجيه من المهندس المشرف. | m3 م3
31 | Rainwater Drainage Collectors and Manhole Works أعمال مصارف مياه الأمطار و غرف التفتيش | Providing and casting concrete cement ratio of 250 kg / m 3 | تقديم وصب بيتون عادي عيار الاسمنت 250 كغ/م3 | Providing and casting concrete cement ratio of 250 kg / m 3 for lines that are defined by a supervisor,and for manholes ground with thick 10cm, with the leveling. | تقديم وصب بيتون عادي عيار الاسمنت 250 كغ/م3 للمسارت المحددة من قبل المهندس وأرضيات الريكارات بسماكة 10 سم مع التسوية . | M3
32 | Rainwater Drainage Collectors and Manhole Works أعمال مصارف مياه الأمطار و غرف التفتيش | Cast iron covers for manholes | أغطية فونط للريكارات | Providing and installing cast iron covers for manholes, and rain drains specified by supervising engineer with70*70 cm dimensions and the weight is not more than 125kg/cover with With all necessary. | تقديم وتركيب أغطية فونط للريكارات والمصارف المطرية التي يحددها المهندس المشرف بأبعاد 70*70سم ووزن لا يزيد عن 125 كغ للغطاء الواحد مع كل ما يلزم. | KG
33 | Rainwater Drainage Collectors and Manhole Works أعمال مصارف مياه الأمطار و غرف التفتيش | Metal covers for manholes | أغطية معدنية للريكارات | Supply and installation of metal covers for manholes and rain drains as specified by the supervising engineer, using angles or profiles of appropriate cross-sections, with a base coat and two coats of oil-based paint, along with everything required. | تقديم وتركيب أغطية معدنية للريكارات والمصارف المطرية التي يحددها المهندس المشرف وذلك باستخدام الزوايا أو البروفيلات ذات المقاطع المناسبة مع دهان أساسي ووجهتين دهان زياتي مع كل ما يلزم. | KG
34 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 32 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 32مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 32 mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 32 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس.(نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
35 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 40 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 40 مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 40 mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 40 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس.(نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
36 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 50 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 50 مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 50 mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 50 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس.(نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
37 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 63 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 63 مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 63 mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 63 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس.(نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
38 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 75 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 75 مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 75 mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 75 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس.(نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
39 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 90mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 90 مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 90mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 90 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس.(نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
40 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 110 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 110 مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 110 mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 110 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس.(نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
41 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 125 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 125 مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 125mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 125 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس.(نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
42 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 160 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 160مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 160 mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 160 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس (نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
43 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 200 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 200 مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 200 mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 200مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس (نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
44 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supplying and installing water pipes HDPE, diameter 280 mm | تقديم وتركيب انابيب مياه بولي ايتلين قطر 280 مم | Supplying and installing water pipes HDPE, PN 16bar, diameter 280 mm,SDR 11, of high quality with connection and installation according to the specified paths and all necessary according to the engineer instructions.(reducer- clamp saddle and all the necessary accessories to complete the work) | تزويد وتركيب انابيب مياه ,HDPE, PN 16bar, قطر 280 مم, SDR 11 بجودة عالية مع التوصيل والتركيب حسب المسارات المحددة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس (نقاصة - قماط وكافة الاكسسوارات اللازمة لاتمام العمل). | ML
45 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of a gate valve,diameter 40 mm. | تقديم وتركيب صمام جارور قطر40 مم. | Supply and installation of a metal disk gate valve, PN 16, diameter 40 mm with flanges , welding, gasket and screws and all necessary according to engineer instructions. | تقديم و تركيب صمام جارور قلب معدن, قطر 40 مم, PN 16 مع فلنجات ولحام ,براغي وجلدة, و كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
46 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of a gate valve,diameter 50 mm. | تقديم وتركيب صمام جارور قطر50مم. | Supply and installation of a metal disk gate valve, PN 16, diameter 50 mm with flanges , welding, gasket and screws and all necessary according to engineer instructions. | تقديم و تركيب صمام جارور قلب معدن, قطر 50 مم, PN 16 مع فلنجات ولحام ,براغي وجلدة, و كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
47 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of a gate valve,diameter 65 mm. | تقديم وتركيب صمام جارور قطر65مم. | Supply and installation of a metal disk gate valve, PN 16, diameter 65 mm with flanges , welding, gasket and screws and all necessary according to engineer instructions. | تقديم و تركيب صمام جارور قلب معدن, قطر 65 مم, PN 16 مع فلنجات ولحام ,براغي وجلدة, و كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
48 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of a gate valve,diameter 80 mm. | تقديم وتركيب صمام جارور قطر80مم. | Supply and installation of a metal disk gate valve, PN 16, diameter 80 mm with flanges , welding, gasket and screws and all necessary according to engineer instructions. | تقديم و تركيب صمام جارور قلب معدن, قطر 80 مم, PN 16 مع فلنجات ولحام ,براغي وجلدة, و كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
49 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of a gate valve,diameter 100 mm. | تقديم وتركيب صمام جارور قطر100مم. | Supply and installation of a metal disk gate valve, PN 16, diameter 100 mm with flanges , welding, gasket and screws and all necessary according to engineer instructions. | تقديم و تركيب صمام جارور قلب معدن, قطر 100 مم, PN 16 مع فلنجات ولحام ,براغي وجلدة, و كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
50 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of a gate valve,diameter 125 mm. | تقديم وتركيب صمام جارور قطر125مم. | Supply and installation of a metal disk gate valve, PN 16, diameter 125 mm with flanges , welding, gasket and screws and all necessary according to engineer instructions. | تقديم و تركيب صمام جارور قلب معدن, قطر 125 مم, PN 16 مع فلنجات ولحام ,براغي وجلدة, و كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
51 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of a gate valve,diameter 150 mm. | تقديم وتركيب صمام جارور قطر150مم. | Supply and installation of a metal disk gate valve, PN 16, diameter 150 mm with flanges , welding, gasket and screws and all necessary according to engineer instructions. | تقديم و تركيب صمام جارور قلب معدن, قطر 150 مم, PN 16 مع فلنجات ولحام ,براغي وجلدة, و كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
52 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of a gate valve,diameter 200 mm. | تقديم وتركيب صمام جارور قطر200مم. | Supply and installation of a metal disk gate valve, PN 16, diameter 200 mm with flanges , welding, gasket and screws and all necessary according to engineer instructions. | تقديم و تركيب صمام جارور قلب معدن, قطر 200 مم, PN 16 مع فلنجات ولحام ,براغي وجلدة, و كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
53 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of a gate valve,diameter 250 mm | تقديم وتركيب صمام جارور قطر 250 مم | Supply and installation of a metal disk gate valve , PN 16, diameter 250 mm with flanges , welding, gasket and screws and all necessary according to engineer instructions. | تقديم و تركيب صمام جارور قلب معدن , قطر 250 مم, PN 16 مع فلنجات ولحام ,براغي وجلدة, و كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
54 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene Tee 280*90 mm. | تقديم وتركيب تي لحام بولي ايتيلن 90*280 مم. | Supply and installation of polyethylene Tee 280×90 mm pressure 16 bar with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب تي لحام بولي ايتيلن قطر 90 * 280 مم ,ضغط 16 بار مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
55 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene Tee 90 mm | تقديم وتركيب تي لحام بولي ايتيلن 90 مم | Supply and installation of polyethylene Tee 90 mm pressure 16 bar with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب تي لحام بولي ايتيلن قطر 90 مم ,ضغط 16 بار مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
56 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene Tee 110*90 mm. | تقديم وتركيب تي لحام بولي ايتيلن90*110 مم. | Supply and installation of polyethylene Tee 110×90 mm pressure 16 bar with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب تي لحام بولي ايتيلن قطر 90 * 110 مم ,ضغط 16 بار مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
57 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene Tee 110mm. | تقديم وتركيب تي لحام بولي ايتيلن110 مم. | Supply and installation of polyethylene Tee 110 mm pressure 16 bar with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب تي لحام بولي ايتيلن قطر 110 مم ,ضغط 16 بار مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
58 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 200*110 mm. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن 110*200 مم. | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 200×110 mm pressure 16 bar for connection between the network pipes with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن قطر 110 * 200 مم ,ضغط 16 بار للتوصيل بين انابيب الشبكة مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
59 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 225*110 mm. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن 110*225 مم. | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 225×110 mm pressure 16 bar for connection between the network pipes with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن قطر 110 * 225 مم ,ضغط 16 بار للتوصيل بين انابيب الشبكة مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
60 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 250*110 mm. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن 110*250 مم. | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 250×110 mm pressure 16 bar for connection between the network pipes with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن قطر 110 * 250 مم ,ضغط 16 بار للتوصيل بين انابيب الشبكة مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
61 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 160*110 mm. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن 110*160 مم. | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 160×110 mm pressure 16 bar for connection between the network pipes with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن قطر 110 * 160 مم ,ضغط 16 بار للتوصيل بين انابيب الشبكة مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
62 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 90*110 mm. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن 110*90 مم. | Supply and installation of polyethylene clamp saddle 90×110 mm pressure 16 bar for connection between the network pipes with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب مربط سرجي بولي ايتيلن قطر 110 * 90 مم ,ضغط 16 بار للتوصيل بين انابيب الشبكة مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
63 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene end cap 90 mm | تقديم وتركيب سدة بولي ايتيلن 90 مم | Supply and installation of polyethylene end cap 90 mm pressure 16 bar with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب سدة بولي ايتيلن قطر 90 مم ,ضغط 16 بار مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
64 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene end cap 110 mm. | تقديم وتركيب سدة بولي ايتيلن 110 مم. | Supply and installation of polyethylene end cap 110 mm pressure 16 bar with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب سدة بولي ايتيلن قطر 110 مم ,ضغط 16 بار مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
65 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Supply and installation of polyethylene equal coupling quick connector 90 mm. | تقديم وتركيب وصلة سريعة بولي ايتيلن 90 مم. | Supply and installation of polyethylene end cap 90 mm pressure 16 bar with all the necessary according to engineer instructions. | تقديم وتركيب وصلة سريعة بولي ايتيلن قطر 90 مم ,ضغط 16 بار مع كل ما يلزم وفق توجيهات المهندس المشرف. | PCs
66 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Water network point maintenance | صيانة نقطة في شبكة المياه | Provision of materials and works and all that is necessary to make the job complete in every part and detail to repair the main water network line. Work should include: digging and back-filling, proper replacement of all worn, damaged, and missing parts for adequate performance, such as O-rings, spindles, replacement of damaged pipes, and all that is required to ensure that no leakage occurs | توفير المواد والأعمال وكل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه لإصلاح خط شبكة المياه الرئيسي. يشمل العمل: الحفر والردم، والاستبدال السليم لجميع الأجزاء البالية والتالفة والمفقودة لضمان الأداء الأمثل، مثل الحلقات المطاطية والمحاور، واستبدال الأنابيب التالفة، وكل ما يلزم لضمان عدم حدوث أي تسرب. | PCs
67 | Repair and rehabilitation works for the water network أعمال اصلاح وإعادة تأهيل شبكة المياه | Implementing handley valves boxes | تنفيد انابيب استطالة للصمامات (بوشكلية) | Providing and installing a cast iron lengthening pipes for with a diameter of 4 inches .the weight no less than 20kg , The work includes installation and everything necessary as directed by the supervising engineer. | تقديم وتركيب انابيب استطالة مصنوعة من الفونت قطر 4 انش وطول وسطي 1 متر وزن لايقل عن 20كغ ويشمل العمل التثبيت وكل مايلزم حسب توجيهات المهندس المشرف . | PCs
Note on E10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 15 cm compacted base was mentioned in the specs, please confirm Reply: The technical specifications have been modified to be 20 cm
Note on C12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Miss-match between Arabic/English and with the specs Reply: Modified and matched.
Note on E13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please confirm the combination Reply: Modified
Note on E22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: In the specs it’s 20 CM, please confirm Reply: Modified