## 1-Heish
Appendix 2 - Bill of Quantities (BoQ) & Financial Offer ITT -IDL-VFG-50335 Rehabilitation of Four Water Stations in Idlib (Mechanical and Electrical Works) Lot 1 - Heish Water Station
الملحق 2 - جداول الكميات والعرض المالي ITT -IDL-VFG-50335 إعادة تأهيل أربع محطات مياه في إدلب (أعمال ميكانيكية وكهربائية) - العرض المالي/جدول الكميات المجموعة الأولى - محطة مياه حيش
Instructions for companies 1. Please fill out prices ONLY in column I (unit price) marked in yellow. Total price of each line and grand total cost are calculated by formulas. 2. Please fill out all fields marked in yellow colour. 3. All prices must be in USD currency. 4. Materials provided for the works must adhere to the quality standards laid out in Appendix 3 - Technical Specification therefore, offered prices should correspond to the said quality.
تعليمات للشركات 1. يرجى ملء الأسعار فقط في العمود الأول (سعر الوحدة) المحدد باللون الأصفر. يُحسب السعر الإجمالي لكل سطر والتكلفة الإجمالية الكلية باستخدام معادلات. 2. يرجى ملء جميع الحقول المحددة باللون الأصفر. 3. يجب أن تكون جميع الأسعار بالدولار الأمريكي. 4. يجب أن تتوافق المواد المستخدمة في الأعمال مع معايير الجودة الموضحة في الملحق 3 - المواصفات الفنية، وبالتالي، يجب أن تتوافق الأسعار المعروضة مع الجودة المذكورة.
# | Description (English) | Description (Arabic) | Specification (English) | Specification (Arabic) | Unit الوحدة | Quantity الكمية | Unit Cost تكلفة الوحدة | Total Cost التكلفة الكلية | Applicable only for items ينطبق فقط على العناصر |  |  | Specification of the offered Item/Work (To be filled if offered specification different than requested) مواصفات العنصر/العمل المعروض (يتم ملؤها إذا كانت المواصفات المقدمة مختلفة عن المطلوبة)
[9 empty] | Origin المنشأ | Source (where the offered Item now) المصدر (المكان الحالي للعنصر المعروض) | Brand-Model Offered العلامة التجارية - الطراز المعروض
1 | Providing and installing a submersible pump with a lift of 335 m and a discharge of 40 m3/hour with a submersible electric motor and everything the work requires | تقديم وتركيب مضخة غاطسة رفع 335 م وتصريف 40 م3/سا مع محرك كهربائي غاطس مع كل ما يلزم لاتمام العمل | Providing and installing a submersible pump with a lift of 335 m and a discharge of 40 m3/hour with a submersible electric motor and everything the work requires. - Flow at the required head is not less than 90% and not more than 110%. - The efficiency must not be less than 70 % at the operating point, and the higher value must be taken into the bid analysis. - The efficiency must not be less than 65% at all points of the pump curve within the flow range of 90% to 110%. - The nominal speed of the pump is within the limits of the nominal motor speed, and it is preferable that the pump performance curves be at the nominal motor speed. - The pump is equipped with a non-return valve and a stainless-steel strainer. - Pump body: made of high resistance cast iron or stainless steel. - Pump shaft: made of stainless steel. - Impellers: statically and dynamically balanced and made of bronze or stainless steel. - Close pressure: must not less than 15% of the operating point pressure. - Pump outer diameter: no more than 8". Motor: - Submersible motor type: excitation with rewindable squirrel cage - Water-cooled according to international norms, three-phase 400 V, frequency of 50 Hz. - It is preferable that the motor efficiency at full load and at three-quarters load should not be less than 80%. - It is preferable that the power factor at full load and at three-quarters of the load should not be less than 75%. - Degree of insulation: not less than F - Degree of protection: IP 68 - The motor power exceeds the power required for the pump at the operating point by a rate of no less than 10%. - The ability to operate the motor with high quality with a change in voltage of ± 5%, preferably ± 10% or more. - The motor is of the double-pole type (rotational speed up to 2900 rpm). - Outer diameter: no more than 8" | تقديم وتركيب مضخة غاطسة رفع 335 م وتصريف 40 م3/سا مع محرك كهربائي غاطس مع كل ما يلزم لاتمام العمل - الغزارة عند الرفع المطلوب لا تقل عن 90 % ولا تزيد عن 110% - يجب أن لا يقل المردود عن 70 % عند نقطة التشغيل وتراعى القيمة الأعلى عند دراسة العروض - يجب أن لا يقل المردود عن 65 % في كافة نقاط منحني أداء المضخة ضمن مجال الغزارة 90 % الى % 110 - سرعة الدوران الاسمية للمضخة بحدود سرعة دوران المحرك الاسمية ويفضل أن تكون منحنيات أداء المضخة عند السرعة الاسمية للمحرك - تزود المضخة بصمام عدم رجوع من الأعلى ومصفاة من خلائط الستانلس ستيل - جسم المضخة مصنوع من خلائط الفونت عالي المقاومة أو الستانلس ستيل . - محور المضخة مصنوع من خلائط الستانلس ستيل. - البروانات موازنة ستاتيكياً وديناميكياً ومصنوعة من البرونز أو الستانلس ستيل . - ضغط التسكير يجب ان لا يقل عن نسبة % 15 من ضغط نقطة العمل - قطر المضخة الخارجي: لا يزيد عن 8 " المحرك: - من النوع التحريضي الغاطس ذو قفص سنجابي قابل لإعادة اللف - مبرد بالماء حسب الأنظمة العالمية , التوتر ثلاثي الطور 400 فولط – تردد 50 هرتز - يفضل أن لا يقل مردود المحرك عند الحمل الكامل وعند ثلاثة أرباع الحمل عن %80 - يفضل أن لا يقل عامل الاستطاعة عند الحمل الكامل وعند ثلاثة أرباع الحمل عن %75 - درجة العازلية لاتقل عن F - درجة الحماية 68 IP - استطاعة المحرك تزيد عن الاستطاعة اللازمة للمضخة عند نقطة التشغيل بمعدل لا يقل عن % 10 - إمكانية عمل المحرك بجودة عالية مع تغيير بالتوتر ± ٥ % ويفضل ± 10 % أو أكثر - المحرك من النوع ثنائي الأقطاب (سرعة الدوران بحدود 2900 دورة/دقيقة) - قطر المحرك: لايزيد عن 8 " | Set | 2 |  | 0
2 | Horizontal pumping set | مجموعة ضخ أفقية | Supplying and installing a horizontal pumping set as the following specification: - Q: 100 m3/h - H: 80 m - N: 1450 RPM Scope of Work Includes: - Supply and installation of the horizontal pump with the required specifications, ensuring that the pump and electric motor are pre-assembled on a metal base plate at the factory for precise alignment and easy installation. - Connection of the pump to the suction and discharge lines, including the provision of all necessary flanges, gaskets, and bolts. - Execution of all required electrical works, including connection to the control panel and commissioning. - Conducting all operational and hydraulic tests to ensure optimal performance and to confirm the system is free from leaks or abnormal vibrations. - Transporting the equipment to the worksite and installing it in accordance with engineering standards and approved specifications. - Providing a comprehensive technical report after installation, including performance data and test results. - All equipment must comply with international standards (such as ISO, ANSI, DIN, AWWA). The price includes all necessary works to complete the job as per the supervisory committee's instructions. | تقديم وتركيب مجموعة ضخ أفقية مع الاخذ بعين الاعتبار مايلي: - التصريف: 100 م3/سا - الرفع: 80 م - سرعة الدوران: 1450 RPM العمل يشمل: - توريد وتركيب المضخة الأفقية بالمواصفات المطلوبة، بحيث تكون المضخة والمحرك الكهربائي مجمعين مسبقًا على قاعدة معدنية (Base Plate) في المصنع، لضمان الدقة في المحاذاة وسهولة التركيب. - توصيل المضخة بخط السحب والضخ، مع توفير جميع الفلنجات، الجوانات، والبراغي المطلوبة. - تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية اللازمة، بما في ذلك التوصيل بلوحة التحكم والتشغيل. - إجراء جميع الاختبارات التشغيلية والهيدروليكية لضمان كفاءة الأداء وخلو النظام من التسربات أو الاهتزازات غير الطبيعية. - نقل المعدات إلى موقع العمل وتركيبها وفق الأصول الهندسية والمواصفات المعتمدة. - تقديم تقرير فني شامل بعد التركيب، متضمناً بيانات الأداء ونتائج الاختبارات. - جميع المعدات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية (مثل ISO, ANSI, DIN, AWWA). السعر يشمل كافة الاعمال الازمة لاتمام العمل وحسب توجيهات لجنة الاشراف. | Set | 2 |  | 0
3 | Supplying and installing check valve DN 150 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب رداد قطع 150 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing check valve at the pumping line as in the following specifications: - DN 150 mm - PN 16 bar - The disk is made of bronze or cast iron - The valve body of the cast iron - Disk shaft made of stainless steel - Connection type: with flanges - All manufacturing marks stamped with the prominent symbols on the body, in addition to the name of the manufacturer The price includes all installation the bolts, gasket ,transportation cost and all necessary to complete the work and according to the directives of the supervisors engineer. | تقديم وتركيب صمام عدم رجوع ( رداد ) على خط الضخ وفق المواصفات التالية: - القطر الاسمي : 150 mm - الضغط الاسمي : 16 bar - المرد من البرونز أو الفونط - الجسم الخارجي من الفونت - محور المرد من الستانلس ستيل - النوع بفلنجات - جميع علامات الصنع ممهورة بالحرف النافر على الجسم بالإضافة الى اسم الصانع السعر يتضمن كافة أجور التركيب والنقل وتقديم البراغي والجوانات وكل مايلزم لاتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | Pcs | 2 |  | 0
4 | Supplying and installing gate valve DN 150 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب صمام قطع 150 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, as in the following: - Nominal diameter (DN) 150 mm - Nominal pressure (PN) 16 Bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome - Sealing O ring shall be made from copper or bronz - Flanges holes: matching this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب صمام قطع (جارور) بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 150 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع : 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام : من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات: تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Pcs | 6 |  | 0
5 | Supplying and installing gate valve DN 100 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب صمام قطع 100 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, as in the following: - Nominal diameter (DN) 100 mm - Nominal pressure (PN) 16 Bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome - Sealing O ring shall be made from copper or bronz - Flanges holes: matching this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب صمام قطع (جارور) بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 100 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع: 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات: تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Pcs | 5 |  | 0
6 | Supplying and installing gate valve DN 80 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب صمام قطع 80 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, as in the following: - Nominal diameter (DN) 80 mm - Nominal pressure (PN) 16 Bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome - Sealing O ring shall be made from copper or bronz - Flanges holes: matching This should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب صمام قطع (جارور) بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 80 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع: 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام: من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات: تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Pcs | 2 |  | 0
7 | Supplying and installing check valve DN 100 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب رداد قطع 100 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing check valve at the pumping line as in the following specifications: - DN 100 mm - PN 16 bar - The disk is made of bronze or cast iron - The valve body of the cast iron - Disk shaft made of stainless steel - Connection type: with flanges - All manufacturing marks stamped with the prominent symbols on the body, in addition to the name of the manufacturer. The price includes all installation the bolts, gasket ,transportation cost and all necessary to complete the work and according to the directives of the supervisors engineer. | تقديم وتركيب صمام عدم رجوع ( رداد ) على خط الضخ وفق المواصفات التالية: - القطر الاسمي: DN 100 mm - الضغط الاسمي: PN 16 bar - المرد من البرونز أو الفونط - الجسم الخارجي من الفونت - محور المرد من الستانلس ستيل - النوع بفلنجات - جميع علامات الصنع ممهورة بالحرف النافر على الجسم بالإضافة الى اسم الصانع السعر يتضمن كافة أجور التركيب والنقل وتقديم البراغي والجوانات وكل مايلزم لاتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | Pcs | 2 |  | 0
8 | Providing and installing a water flow meter with a diameter of 100 mm and a pressure of 16 bar, | تقديم وتركيب عداد غزارة قطر 100 مم وضغط 16 بار مع كل ما يلزم لاتمام العمل | Supplying and installing a mechanical water flow meter as in the following specifications: - DN 100 mm - PN 16 bar - The body is made of ductile cast iron - N of digits: Five digit display - Protection: epoxy paint - All bolts and nuts must be galvanized steel - The body and cover must be made of flexible material - Measurements must be in cubic metres, and the error rate must not exceed (0.001) | تقديم وتركيب عداد غزارة ميكانيكي وفق المواصفات التالية: - القطر: 100 مم - الضغط: 16 بار - الجسم: مصنوع من الفونط المرن - عدد خانات الارقام: خمس خانات - الحماية: دهان ايبوكسي - يجب ان تكون جميع البراغي والصواميل من الصلب المغلفن - ان يكون الجسم والغطاء من مادة مرنة - يجب ان تكون القياسات بالمتر المكعب وان لا يزيد معدل الخطا عن (0.001) | Pcs | 2 |  | 0
9 | Providing and installing drawn zinc iron pipes with a diameter of 4 inches | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 4 انش | Supplying and installing drawn zinc iron pipes as in the following specifications: - DN 4 inches - Thickness not less than 4 mm - Length not less than 5.8 m - Flanges with a thickness of not less than 20 mm - With screws, gaskets, and everything necessary to complete the installation and connection. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب وفقا للمواصفات التالية: - القطر 4 انش - السماكة لا تقل عن 4 مم - الطول لا يقل عن 5.8 م - الفلنجات سماكة لا تقل عن 20 مم - مع البراغي والجوانات وكل ما يلزم لاتمام التركيب والوصل | ML | 600 |  | 0
10 | Providing and installing drawn zinc iron pipes with a diameter of 3 inches | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 3 انش | Supplying and installing drawn zinc iron pipes as in the following specifications: - DN 3 inches - Thickness not less than 4 mm - Length not less than 5.8 - Flanges with a thickness of not less than 20 mm - With screws, gaskets, and everything necessary to complete the installation and connection. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب وفقا للمواصفات التالية: - القطر 3 انش - السماكة لا تقل عن 4 مم - الطول لا يقل عن 5.8 م - الفلنجات سماكة لا تقل عن 20 مم - مع البراغي والجوانات وكل ما يلزم لاتمام التركيب والوصل | ML | 150 |  | 0
11 | Providing and installing galvanized iron pipes | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب | Supply and installation of drawn zinc iron pipes for the manufacturing of suction and pumping headers for horizontal pumps according to the following specifications: - DN: from 3 to 8 inches - Thickness: standart to DN specified - With the necessary connections and accessories. It must contain all the necessary equipment, including connections, flanges, gaskets, labor wages, connection and installation wages, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب بواري حديد مزيبق مسحوب لزوم تصنيع مجمعات السحب والضخ للمضخات الأفقية وفق المواصفات التالية: - القطر: من 3 انش حتى 8 انش - السماكة: قياسية لكل قطر - مع التوصيل والاكسسوارات اللازمة يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات قياسية واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | kg | 300 |  | 0
12 | Live lightning protection needle | ابرة تغذية صاعقية نشطة | Providing and installing an active type chrome-plated copper needle with the ability to ionize the air in order to attract lightning and protect a perimeter of not less than 100 m2: - Protection area of ​​100 meters, longitudinal circular. - Fixing firmly with a 2-inch metal pipe at a height of not less than 4 meters. - Bare copper anchor with a section of not less than 35 mm2 to connect the needle to the grounding system. - Insulators between the copper cable and the metal structure every half meter. | تقديم وتركيب ابرة نحاسية مطلية بالكروم من النوع النشط والتي لها امكانية تايين الهواء من اجل جذب الصواعق والحماية لمحيط لا يقل عن 100 م2: -مجال الحماية 100 متر طولي دائري. -التثبيت بشكل متين مع بوري 2 انش بارتفاع لايقل عن 4 متر . -مرس نحاسي عاري بمقطع لا يقل عن 35مم2 للوصل بين الابرة ونظام التاريض. -عوازل بين الكبل النحاسي والهيكل المعدني كل نصف متر. | Lump sum | 1 |  | 0
13 | Supplying and installing earthing systemfor Equipment and panel | تقديم وتنفيذ نظام تأريض التجهيزات واللوحات | Providing and installing an Equipment and paneles earthing system containing: Ground copper electrodes qty /3/ , with a length of 1 meter, a diameter of not less than 1/2 inch, the resistance of the electrodes should not exceed 5 ohms It is planted in the ground within three pits, the dimensions of each pit are (80*80*100) cm. The pits are distributed in a triangle with a side length of not less than twice the length of the ground stake. The three pits are connected to each other in the form of a closed ring using a copper stranded of no less than 35 mm2 cross section. The soil is replaced In each hole with the appropriate materials to include (table salt + charcoal + iron filings +...) as directed by the supervising engineer.With casting manhole and metal cover for each hole Conductor: an insulated copper cable, with a section of not less than 16 mm2 to connect the inverter and metal panels to the Earthing pit The price includes materials, installation, transportation, labor, excavation and all that is needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب نظام تأريض اللوحات والتجهيزات مكون من: الكترودات نحاسية عدد /3/ بطول الوتد 1 متر قطر لا يقل عن 1/2 انش يجب أن لا تتجاوز مقاومة التأريض 5 أوم مزروعة في الأرض ضمن ثلاث حفر ابعاد كل حفرة (80*80*100) سم و موزعة الحفر بشكل مثلث طول ضلعه لا يقل عن ضعف طول الوتد الارضي وتوصل الحفر الثلاثة مع بعضها بشكل حلقة مغلقة باستخدام مرس نحاسي لا يقل مقطعه عن 35 مم2 تستبدل التربة في كل حفرة بالمواد المناسبة بحيث تتضمن ( ملح الطعام + فحم+برادة حديد +...) حسب توجيهات المهندس المشرف مع صب غرفة تفتيش و غطاء معدني لكل حفرة الموصل : كبل نحاسي معزول مقطع لا يقل عن 16 مم2 لوصل الانفرتر واللوحات الكهربائية المعدنية بحفرة التاريض السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة والحفر وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | Lump sum | 1 |  | 0
14 | Providing and installing an alternating current (AC) circuit breaker 630 A | تقديم وتركيب قاطع تيار متناوب(AC) عياري 630 امبير | Supplying and installing Calibrated circuit breaker (magnetic and thermal protection) MCCB 630 A, installed after changeover as the following specification : - type : three-phase (AC) - In 630 A - Breaking Capacity @ 380/415 V: Ics equals to or more than 35 KA - Rated operational voltage: Ue 690 V -Rated insulation voltage: Ui 750 V NO.of poles : 3 CAT: A With all necessary accessories. It mounts With appropriate intensity transducers and a multifunctional scale.with suitable copper bares two output. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب قاطع عياري حراري مغناطيسي 630 أمبير ( MCCB ) يركب بعد القاطع القلاب بالمواصفات التالية : - النوع : 3 فاز (AC) - التيار : 630 أمبير - شدة القطع عند جهد 380/415 فولت : اكبر من او تساوي 35 كيلو أمبير -الجهد التشغيلي : 690 فولت - جهد العزل: 750 فولت - عدد الاقطاب : 3 - صنف الفصل :A مع كافة الاكسسوارات اللازمة. يتم تركيبه مع محولات الشدة المناسبة ومقياس متعدد الوظائف بالاضافة الى بارات نحاسية مناسبة بمخرجين . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Lump sum | 1 |  | 0
15 | Supplying and installing changeover switch 1000 A | تقديم وتركيب قاطع قلاب استطاعة 1000امبير | Supplying and installing changeover switch 1000 A to change between two input source (GEN- GRID) as the following specification: - type: on - load three phase changeover switch - current rating:1000 A - voltage: 400 V - NO.of poles: 4 - Positions : three positions ON-OFF - ON (I - 0 - II). - signal lamp for the two input sources are mounted on the front panel (one signal lamp for each phase). - Voltage meters for the utility and a voltage analyzer with the necessary power transformers for the breaker output. - The changover switch is placed within a sealed metal plate IP54, painted with thermal paint, with suitable dimensions. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب قاطع قلاب 1000أمبير للتبديل بين المولدة والكهرباء, بالمواصفات التالية: - النوع : فصل تحت الحمل - 3 فاز - التيار : 1000 مبير -الجهد : 400 فولت - عدد الاقطاب : 4 - الوضعيات : 3 وضعيات ON-OFF - ON (I - 0 - II) -لمبات اشارة لمصدري الدخل تركب على الواجهة الأمامية (لمبة اشارة لكل فاز).. - مقاييس جهد للشبكة العامة ومحلل جهد مع محولات الشدة اللزمة لخرج القاطع. - ويكون القاطع القلاب موضوع ضمن لوحة معدنية محكمة الاغلاق IP54 مدهون بدهان حراري وبابعاد مناسبة . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Lump sum | 1 |  | 0
16 | Supply and installation of a main incoming (distribution) panel | تقديم وتركيب لوحة دخول (توزيع) رئيسي | Supply and installation of a main incoming (distribution) panel made of sheet metal With suitable dimensions enclosure with the following specifications: Thermal paint Copper busbars designed to withstand 600 A with a minimum cross-section of 300 mm² Copper busbars mounted on insulators and protected at the front with a transparent heat-resistant plastic cover 4 copper busbars equipped with cable termination points The busbars are color-coded in different colors Equipped with suitable inlets and outlets for the diameters of the used cables Provided with a hinged door and lock Including fixing, installation, drilling for connecting cable terminations, and all requirements for proper cable connection, as per the supervising engineer’s instructions. | تقديم وتركيب لوحة دخول (توزيع) رئيسية ضمن لوحة من الصالج المخوخ حراريا بابعاد مناسبة وفق المواصفات التالية : بارت نحاسية مخصصة لتحمل امبير 600 ومقطع 300مم2 على الاقل البارات النحاسية مثبتة على عوازل ومحمية من الامام بلوح بلاستيكي شفاف مقاوم للحرارة عدد البارات النحاسية 4 مجهزة بنقاط تثبيت راس الكابلات البارات تكون ملونة بالوان مختلفة يوجد مخارج ومداخل مناسبة لاقطار الكبلات المستخدمة مزودة بباب متمفصل مع قفل مع التثبيت والتركيب والتثقيب المناسب لوصل رؤوس الكابلات مع كل مايلزم لتوصيل الكابلات وحسب توجيهات المهندس المشرف | Lump sum | 1 |  | 0
17 | Star-delta starting panel with capicity 40 KW | لوحة اقلاع نجمي مثلثي باستطاعة 40 كيلو وات | Providing and installing astar-delta starting panel IP54 with thermal paint with suitable dimensions for a horizontal pump with a capacity of 40 KW according to the following specifications: - Contactors with suitable capacity - Phase interruption and reverse rotation protection relay with Nevo . - Electronic protection for the start-up ampere and work with suitable current transformers. - electrical network analyzer meter on the panel door (voltage - frequency - ampere). Signal lamps: fault - work - phase interruption. Cable entry and exit within suitable clamps - Panel lock The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer | تقديم وتركيب لوحة اقلاع نجمي مثلثي IP54 بخ حراري بابعاد مناسبة لمضخة افقية باستطاعة 40 KW وفق المواصفات التالية: -كونتاكتورات باستطاعة مناسبة -ريليه حماية انقطاع فاز وعكس دوران مع نيفو . -حماية الكترونية لامبير الإقلاع والعمل مع محولات الشدة المناسبة. -محلل شبكة شامل على باب اللوحة (جهد-تردد-امبير). لمبات اشارة: عطل - عمل - انقطاع فاز. دخول وخروج الكابلات ضمن كلاندات مناسبة -قفل للوحة السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Lump sum | 2 |  | 0
18 | Autotrans starting panel with capicity 75 hp | لوحة اقلاع اوتوترانس 75 حصان | Providing and installing auto trans starting panel IP54 with thermal paint with suitable dimensions for a submersible pump with a capacity of 75 HP according to the following specifications: - Contactors with suitable capacity - Phase interruption and reverse rotation protection relay. - Electronic protection for the start-up ampere and work with suitable current transformers. - electrical network analyzer meter on the panel door (voltage - frequency - ampere). Signal lamps: fault - work - phase interruption. Cable entry and exit within suitable clamps - Panel lock The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer | تقديم وتركيب لوحة اقلاع اوتوترانس IP54 بخ حراري بابعاد مناسبة لمضخة غاطسة باستطاعة 75 HP وفق المواصفات التالية: -كونتاكتورات باستطاعة مناسبة . -محول آلي باستطاعة مناسبة -ريليه حماية انقطاع فاز وعكس دوران. -حماية الكترونية لامبير الإقلاع والعمل مع محولات الشدة المناسبة. -محلل شبكة شامل على باب اللوحة (جهد-تردد-امبير). لمبات اشارة: عطل - عمل - انقطاع فاز. دخول وخروج الكابلات ضمن كلاندات مناسبة -قفل للوحة السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Set | 2 |  | 0
19 | Supplying and installing electric cable 3*120 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*120 mm2 | Supplying and installing insulated flexible copper size 3*120 mm2, for connect the pump with solar inverters, It is extended within a plastic spring tube and fixed in a suitable way In visible places. It is laid within an agricultural polyethylene pipe of a suitable diameter (at least 75 mm) within the water pipe excavation leading to the well. Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب كبل شعري من النحاس المعزول خاص مقاس 3*120 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. في الأماكن الظاهرة. يمد ضمن بوري بولي ايتلين زراعي بقطر مناسب (75مم على الأقل) ضمن حفرية بوري المياه الواصلة للبئر السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | ML | 530 |  | 0
20 | Supplying and installing electric cable 3*70mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*70 mm2 | Supplying and installing insulated flexible copper size 3*70 mm2, for connect protection panel with solar inverters, It is extended within a plastic spring tube and fixed in a suitable way In visible places. Within an excavation at least 70 cm depth, it is filled with a layer of fine sand not less than 10 cm between the well and panel Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب كبل شعري من النحاس المعزول مقاس 3*70 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. في الأماكن الظاهرة. وضمن حفرية بعمق70سم على الأقل ويردم بطبقة من الرمل الناعم لاتقل عن 10سم بين اللوحة والبئر . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | ML | 310 |  | 0
21 | Supplying and installing electric cable 3*50 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*50 mm2 | Supplying electrical flexible coppercable NYY insulated copper, section 3*50 mm2, necessary to connect the pump output with the operating panel. It is extended within the designated channels and fixed wellIn visible places. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم كبل كهربائي نحاسي شعري معزول NYY مقطع 3*50 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. في الأماكن الظاهرة. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | ML | 50 |  | 0
22 | Supplying PVC Insulated electrical Wire 2x2.5 mm2 | تقديم كبل كهربائي شعري معزول 2x2.5 mm2 | Supplying electrical flexible copper cable NYY, as following specification : - section : 2x2.5 mm2 - insulation material : PVC The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم كبل كهربائي نحاسي شعري معزول, NYY, وفق المواصفات التالية : - المقطع : 2x2.5 mm2 - مادة العزل : PVC السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | ML | 850 |  | 0
23 | Indoor Socket | مأخذ كهربائي(بريز) | Providing and installing electrical Sockets. The work includes: - Each thermal Socket includes cables and extension within a hidden pipe and wires with a cross section of not less than 2.5 mm2 and socket with a all accessories. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب مآخذ كهربائية ويتضمن العمل : -كل مأخذ يتضمن الكابلات والمد وابريز حراري والتمديدات ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 2.5 مم2 . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Point | 15 |  | 0
24 | Indoor lighting | انارة داخلية | Providing and installing electrical points. The work includes: - Each point includes cables and extension within a hidden pipe and wires with a cross section of not less than 1.5 mm2 and a saving lamp with a capacity of not less than 40 watts. | تقديم وتركيب نقاط انارة كهربائية ويتضمن العمل : -كل نقطة تتضمن الكابلات والمد ضمن تيب مخفي السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرفو واسلاك بمقطع لايقل عن 1.5 مم2 ولمبة توفير باستطاعة لاتقل عن 40 وات . | Point | 20 |  | 0
25 | Out door lighting | انارة خارجية | Providing and installing electrical points including: - Each point contains cables and extensions inside a hidden pipe and wires with a cross-section of not less than 2.5 mm2 and an LED light projector with a capacity of not less than 100 watts. | تقديم وتركيب نقاط كهربائية ويتضمن العمل : -كل نقطة تتضمن الكابلات والمد ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 2.5مم2 وبلجكتور ليد باستطاعة لاتقل عن 100 وات. | Point | 5 |  | 0
26 | Supply and installation Deep cycle lithium battery | تقديم وتركيب بطارية ليثيوم ذات دورة عميقة | Supply and installation of a deep-cycle lithium ( iron phosphate ) battery with the following specifications: 1. Capacity: 5 kWh-24 VDC 2. Production date: No more than nine months 3. New, non-refurbished battery cells 4. Equipped with a smart BMS charging system with full protections 5. Built-in display of key parameters (voltage, charge percentage, etc.) 6- Equipped with RJ45 cable to connect the lithium battery and the inverter. 7- Equipped with CAN / RS485 / RS232 ports with the appropriate cable for connecting to the inverter and linking its programming to the inverter. 8- The battery is supplied with the manufacturer's catalog and packaged in factory packaging. The price includes materials, installation, suitable metal bases with cables suitable for connecting to the inverter, transportation costs, labor, and everything else necessary to complete the work to the best of your ability, according to the instructions of the supervising authority." | تقديم وتركيب بطارية ليثيوم (فوسفات الحديد) ذات دورة عميقة لها المواصفات التالية 1-السعة 5 كيلو وات ,24 فولط مستمر 2-تاريخ انتاج لا يزيد عن تسعة أشهر 3-خلايا البطاريات جديدة غير مجددة. 4-مزودة بنظام شحن BMS ذكي مع كامل الحمايات . 5- شاشة اظهار مدمجة للبارامترات الرئيسية (الجهد - نسبة الشحن -.....) 6-مزودة بكبل RJ45 للوصل بين بطارية الليثيوم والأنفرتر. 7-مزودة بمداخل للوصل CAN / RS485 / RS232 مع الكابل المناسب للوصل بالانفرتر وربط برمجتها مع الانفرتر. 8-البطارية مزودة بكاتلوك الشركة الصانعة ومغلفة بتغليف المعمل. السعر يشمل المواد والتركيب وقواعد معدنية مناسبة مع كابلات مناسبة للوصل مع الانفرتر واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف | NO. | 1 |  | 0
27 | Supplying and installing MPPTsolar inverter | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT | Supplying and installing MPPT inverter with a capacity of not less than 4.2 KW , according to the following: specifications: 1- The input voltage is 24 volts DC. 2- The output voltage is AC 230 volts at a frequency of 50 Hz. 3-Supports combining two electrical input sources charger model: 1- AC input voltage 230 V, frequency 50/60 Hz. 2- Continuous output voltage 27 DC 3- AC output 230 volts, 50/60 Hz, 15 A at least Solar charger model: 1-solar charger type:mppt 2-Maximum PV array power :5000 W 3- Max Solar voltage 450 VDC. The Price includes materials ,cables, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT استطاعة لا تقل عن 4.2 كيلواط وفق المواصفات التالية: 1-جهد ا الدخل 24 فولط مستمر 2- جهد الخرج AC 230 فولت بتردد 50 هرتز. 3-يدعم مصدري دخل للكهرباء. نموذج الشاحن: 1-جهد الدخل المتناوب =230 V ,تردد 50/60 هرتز. 2- جهد الخرج المستمر =27 فولط مستمر. 3-خرج التيار المتناوب 230 فولط ,50 هرتز 15 امبير على الأقل. نموذج الشاحن الشمسي: 1-نوع الشاحن الشمسي :MPPT 2- الاستطاعة الاسمية :لا تقل عن 5000 واط. 3- مجال الجهد الأعظمي 450 فولط مستمر. السعر يشمل المواد والكابلات والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | NO. | 1 |  | 0
28 | Supplying and installing solar panel not less than 620 watt | تقديم وتركيب الواح طاقة شمسيةلاتقل عن 620 وات | Supplying and installing Monocrystalline solar panel half-cut cells as the following specifications: 1- Power capacity not less than 620 watt at least 2- Open circuit voltage Voc is more than 48.5 V 3- Rated power voltage is more than 40 V 4- The solar panel cables are made from pure copper conductors and PVC insulation 5- The nameplate values must be compatible with the output of the solar panel values. 6--The yield is not less than 22 % of the module area Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervisor | تقديم وتركيب لوح طاقة شمسية مونو كريستالين انصاف خلايا وفق المواصفات التالية:, 1- الاستطاعة لاتقل عن 620 وات على الأقل. 2- جهد الدارة المفتوحة اكبر من 48.5 فولت 3- جهد العمل اكبر من 40 فولت 4- كبلات اللوح الشمسي مصنوعة من النحاس النقي مع عزل من البي في سي 5-يجب ان تتطابق قيم اللوحة الاسمية للوح الشمسي مع قيم خرج اللوح الشمسي. 6-المردود لايقل عن 22 % من مساحة اللوح السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف | Pcs | 4 |  | 0
29 | Power Factor Correction Panel 100KVAR | لوحة تحسين عامل الاستطاعة 100 KVAR | Supply and installation of a power factor improvement panel according to the following specifications: Capacity with a capacity of 100 KVAR -Placed within a suitable metal panel IP54 to achieve appropriate protection and a protection interface for the capacitors. -The capacitors are connected to suitable contactors and equipped with suitable discharge current. Equipped with a programmable programming and driving panel. equipped with a digital display screen Cooling fans are installed connected to the driving panel -Equipped with 250 A breaker for input and suitable copper bars for distribution. The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer | توريد وتركيب لوحة تحسين عامل الاستطاعة وفق المواصفات التالية: الإستطاعة باستطاعة 100 KVAR -توضع ضمن لوحة معدنية مناسبة IP54 بما يحقق الحماية المناسبة وواجهة حماية للمكثفات . -المكثفات توصل على كونتاكتورات مناسبة ومزودة بمخمدات تفريغ مناسبة. مزودة بلوحة برمجة وقيادة قابلة للبرمجة ومزودة بشاشة اظهار رقمية يتم تركيب مراوح تبريد مرتبطة بلوحة القيادة -مزودة بقاطع 250 امبير للدخل وبارات نحاسية مناسبة للتوزيع. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Set | 1 |  | 0
30 | Out door electrical panel 630A | لوحة مركز هوائية 630امبير | Supply and installation out door electrical panel 630A with two out put with suitable size consist of the following : - circuit breaker 630A- MCCB - Copper bars two outputs - fuse basewith suitable fuses The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب لوحة مركز هوائية كاملة 630أمبير بمخرجين بأبعاد مناسبة و تتكون من : - قاطع 630أمبير MCCB - بارات نحاسية مناسبة لمخرجين -القاطع مزود ب تفريعة فصل (شنت تريب) - قواعد بيشونات للمخارج الثلاثة مع الفيوزات المناسبة. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 1 |  | 0
31 | Supply and installation of 400 KVA electrical transformer | تقديم وتركيب محولة كهربائية 400ك.ف.أ | Providing and installing a new electrical transformer 400 KVA according to the following specifications: - Operating voltage 20/0.4 kV. - Copper coils - Cooling : ONAN - Suspensionable.- with a test certificate The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب محولة كهربائية 400 ك.ف.أ جديدة وفق المواصفات التالية: -جهد التشغيل 20/0.4 ك.ف. -ملفات نحاس التبريد : ONAN قابلة للتعليق.- مزودة بشهادة اختبار السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 1 |  | 0
32 | Supplying and installing electric cable 4*185 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 4*185 mm2 | Providing and installing an electrical cable of NYY insulated copper, section 4*185mm2 copper cable ferrules connectors crimping type , necessary to connect the transformer output with( three phase ) the main distribution panel. It is extended within the designated channels and fixed well. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كبل كهربائي من النحاس المعزول NYY مقطع 4*185مم 2 موصلة برؤوس كبل (كبس) نحاس لزوم وصل خرج المحولة ( الفازات الثلاثة) بلوحة التوزيع الرئيسية .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 40 |  | 0
33 | Cable 1*50 mm2 | كبل1*50 مم2 | Supply and installation of 1*50 mm2 NYY copper stranded cable with copper cable ferrules connectors crimping type for earthing main panel The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كبل نحاسي 1*50 مم2 NYY موصلة برؤوس كبل (كبس) نحاس لزوم التأريض للوحة الرئيسية السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 10 |  | 0
34 | fuse holder with fuse | حاملة منصهرات (فيوزلنك) مع فيوز | Supply and installation of 20 KV/100A medium voltage fuse holder ready of installation at the twoer with medium voltage fuse 40 A . The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب حاملة منصهرات جهد متوسط 20KV/100A معدة للتركيب على البرج مع فيوز جهد متوسط شعري -40 أمبير . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 3 |  | 0
35 | Rubber lightning protectionout door for transformer | مانعة صواعق خارجية مطاط للمحولة | Supplying and installing outdoor high voltage lightning protection composite insulator 20KV /10KA The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب مانعة صواعق خارجية ( مطاط )تركب على المحولة 20K.V/10K.A السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 3 |  | 0
36 | Copper anchor -(ACU)- 70 mm2 | مرس نحاسي -70 مم2 (ACU) | Supply and installation copper uninsulated electrical cable 70 mm2 for grounding system. The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب مرس نحاسي عاري طري 70 مم2 لزوم عمليات التاريض السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | KG | 30 |  | 0
37 | Supplying and installing earthing system | تقديم وتنفيذ نظام تأريض | Providing and installing a grounding system for the transformer consist of the following: - galvanized steel grounding electrodes (8) with a length of 1.5 meters diameter of at least 0.5 inches with different sizes of connecting clips to connect the cable to the electrodes. The grounding resistance should not exceed than10 ohms immersed in the ground in holes with suitable dimensions for each excavations. - 75 kg sodium chloride salt and 75 kg coal are added to the excavations to improve conductivity , with the required tests carried out. The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب نظام تأريض للمحولة مكون من: اوتاد تاريض من الفولاذ المغلفن عدد /8/ بطول الوتد 1.5 متر قطر لا يقل عن 0.5 انش مع كليبسات ربط نحاسية بقياسات مختلفة لربط الكابل بالاوتاد. يجب أن لا تتجاوز مقاومة التأريض 10 أوم . مزروعة في الأرض ضمن حفر بأبعاد مناسبة . يضاف في الحفرة 75 كغ ملح كلور الصوديوم و 75 كغ فحم حجري وذلك لتحسين الناقلية مع اجراء الاختبارات اللازمة السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 1 |  | 0
38 | three phase meter 11 pin | عداد ثلاثي الطور 11 مربط | Providing and installing a three-phase 11-pin meter install in panel with dimention(50*60) and everything needed to be ready for use The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب عداد ثلاثي الطور 11 مربط ضمن لوحة بابعاد 50*60 سم وكل ما يحتاجه ليكون جاهز للعمل. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 1 |  | 0
39 | Rent cranes and a workshop to equip the center | استئجار رافعات وورشة لتجهيز المركز | Rent two cranes with the necessary workshop for connecting , excavations and prepare the sit with all needed to make the work completely. | اجور رافعة سلة ورافعة حمل مع الورشة اللازمة لوصل التوتر وتجهيز مركز التحويل مع كل مايلزم لاتمام العمل | Lump sum | 1 |  | 0
40 | Providing and installing a chlorine injection pump with a pressure of 12 bar | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور ضغط 12 بار | Supplying and installing a chlorine dosing pump with the following specifications: - Nominal voltage: (100-240 V, 50 HZ). - Nominal pressure: 12 bar - Protection level: IP65 - The relation between pressure and flow should be: bar l/h 12 4 10 5 8 6 2 8 - With a mixing tank with a capacity of 200 liters. - Pump accessories. 1- Holder for pump. 2- Non return valve. 3- Filter. 4- two thin tube, length of eash 2 to 4 m. Price includes everything necessary for connection, installation,testing and completion of the work according to supervising authority’s instructions. | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور وفقأ للمواصفات التالية: - الجهد الاسمي: (100-240 فولت , 50 هرتز). - الضغط الاسمي: 12 بار. - درجة الحماية: IP65 - العلاقة بين الضغط والتدفق يجب ان تكون على الشكل التالي: بار لتر/ساعة 12 4 10 5 8 6 2 8 - مع خزان للخلط بسعة 200 لتر. - اكسسورارات المضخة: 1- حامل تثبيت للمضخة. 2- صمام عدم رجوع. 3- فلتر. 4- خرطوم رفيع عدد 2 بطول من 2 لــ 4 متر لكل منهما. السعر يشمل كل مايلزم للوصل والتركيب والتجريب واتمام العمل على اكمل وجه وحسب توجيهات لجنة الاشراف. | NO | 1 |  | 0
COMMENTS: التعليقات | [5 empty] | GRAND TOTAL: المجموع الكلي: |  | 0
Validity of this Offer: صلاحية هذا العرض: |  |  | 90 calendar days 90 يومًا تقويميًا
Lead Time مدّة التّسليم | [5 empty] | Note: The payment will be done in SYP ملاحظة: سيتم الدفع بالليرة السورية
Payments to companies duly registered in Syria shall be made in Syrian Pounds (SYP), in line with the official letter issued by the Government of Syria. The USD amounts offered by the bidder and stated in the contract shall be converted into SYP using the Central Bank of Syria exchange rate applicable on the date of payment. Should there be any changes to the applicable regulations, GOAL will notify bidders accordingly during the tender advertisement period or at a later stage, if required.
تُسدد المدفوعات للشركات المسجلة رسميًا في سوريا بالليرة السورية، وفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن الحكومة السورية. تُحوّل مبالغ الدولار الأمريكي التي يعرضها مقدم عرض السعر والمذكورة في العقد إلى الليرة السورية باستخدام سعر صرف البنك المركزي السوري الساري في تاريخ الدفع . وفي حال حدوث أي تغييرات على اللوائح المعمول بها، ستُخطر منظمة GOAL مقدمي العطاءات بذلك خلال فترة الإعلان عن المناقصة أو في مرحلة لاحقة، إذا لزم الأمر.
Signature and stamp: التوقيع والختم:
| Name: الاسم |  |  | Position: المنصب
| Company Name: اسم الشركة |  |  | Date: التاريخ
Address: العنوان
Note: By submitting this offer, the supplier confirms that all data subjects have specifically consented to the use and storage of their data by GOAL for the purpose of analysing the offers and awarding a contract under this quote request; and further understood that the personal data may be shared internally within GOAL and externally if required by law and donor regulations; and may be stored for a period of up to 7 years from the award of contract.
ملاحظة: من خلال تقديم هذا العرض ، يؤكد المورد على الموافقة على استخدام وتخزين بياناته على وجه التحديد بواسطة GOAL بغرض تحليل العروض ومنح العقد بموجب عرض السعر ؛ وفهم كذلك أنه يمكن مشاركة البيانات الشخصية داخليًا في GOAL وخارجيًا إذا لزم الأمر بموجب القانون ولوائح الجهات المانحة ؛ ويجوز تخزينها لمدة تصل إلى 7 سنوات من منح العقد
Note on D7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tech Specs require motor efficiency ≥90% and insulation Class H or F. Please confirm if this applies to this lot. Currently BoQ says "preferable ≥80%" and "insulation ≥E". Kindly to Harmonize. Reply: Done
Note on D8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Tech Specs require max 1500 RPM. BoQ says 1450 RPM. Please harmonize to "≤1500 RPM". Reply: Done
Note on C18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ابرة حماية صاعقية نشطة
Note on D22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please verify rating. Tech Specs say 600A/300mm². This BoQ says 600A/300mm² (consistent). Rakaya lot uses 1000A/500mm². Confirm this is correct for Heish. Reply: Done
Note on G23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Confirm Qty = 2 panels. This matches 2 submersible pumps (Item 1). Is there also one per horizontal pump (Item 2)? Item 17
Note on D25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: These are described as "insulated flexible copper cable NYY". NYY is not flexible. Please change to "stranded copper cable NYY" or change cable type Reply: No need
Note on D26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: These are described as "insulated flexible copper cable NYY". NYY is not flexible. Please change to "stranded copper cable NYY" or change cable type Reply: No needs
Note on D27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: These are described as "insulated flexible copper cable NYY". NYY is not flexible. Please change to "stranded copper cable NYY" or change cable type Reply: No needs
Note on D32: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Missing: cycle life (min 6000 cycles at 80% DoD), max charge/discharge current, operating temp range. Please add. Mandatory data sheet required. Reply: No needs
Note on D33: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Heish specifies 2200W max PV. North Hoteh, South Hoteh, and Rakaya specify 4200W. Technical Specifications (EN) say 2200W. Is 2200W correct for Heish only? Technical team to confirm and document justification Technical Specifications specify 450 VDC. BoQ specifies 400 VDC. Which is correct? Reply: Done
Note on D34: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Missing: max system voltage, temp coefficient, connector type, mechanical load. Please add. Reply: No need
Note on B41: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Technical Specs say "composite insulator." please confirm in all lots

## 2-North Hoteh
Appendix 2 - Bill of Quantities (BoQ) & Financial Offer ITT -IDL-VFG-50335 Rehabilitation of Four Water Stations in Idlib (Mechanical and Electrical Works) Lot 2 - North Hoteh Water Station
الملحق 2 - جداول الكميات والعرض المالي ITT -IDL-VFG-50335 إعادة تأهيل أربع محطات مياه في إدلب (أعمال ميكانيكية وكهربائية) - العرض المالي/جدول الكميات المجموعة الثانية - محطة مياه الهوتة الشمالية
Instructions for companies 1. Please fill out prices ONLY in column I (unit price) marked in yellow. Total price of each line and grand total cost are calculated by formulas. 2. Please fill out all fields marked in yellow colour. 3. All prices must be in USD currency. 4. Materials provided for the works must adhere to the quality standards laid out in Appendix 3 - Technical Specification therefore, offered prices should correspond to the said quality.
تعليمات للشركات 1. يرجى ملء الأسعار فقط في العمود الأول (سعر الوحدة) المحدد باللون الأصفر. يُحسب السعر الإجمالي لكل سطر والتكلفة الإجمالية الكلية باستخدام معادلات. 2. يرجى ملء جميع الحقول المحددة باللون الأصفر. 3. يجب أن تكون جميع الأسعار بالدولار الأمريكي. 4. يجب أن تتوافق المواد المستخدمة في الأعمال مع معايير الجودة الموضحة في الملحق 3 - المواصفات الفنية، وبالتالي، يجب أن تتوافق الأسعار المعروضة مع الجودة المذكورة.
# | Description (English) | Description (Arabic) | Specification (English) | Specification (Arabic) | Unit الوحدة | Quantity الكمية | Unit Cost تكلفة الوحدة | Total Cost التكلفة الكلية | Applicable only for items ينطبق فقط على العناصر |  |  | Specification of the offered Item/Work (To be filled if offered specification different than requested) مواصفات العنصر/العمل المعروض (يتم ملؤها إذا كانت المواصفات المقدمة مختلفة عن المطلوبة)
[9 empty] | Origin المنشأ | Source (where the offered Item now) المصدر (المكان الحالي للعنصر المعروض) | Brand-Model Offered العلامة التجارية - الطراز المعروض
1 | Supplying and installing gate valve DN 80 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب سكر جارور 80 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, taking in consideration: - nominal diameter (DN) 80 mm - nominal pressure (PN) 16 bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside. - Axis: 13% Stainless Chrome - O ring Seals shall be made from bronz or copper - Flanges holes: matching The price includ all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب سكر جارور بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 80 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات متطابقة السعر يتضمن كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | NO | 2 |  | 0
2 | Supplying and installing gate valve DN 100 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب سكر جارور 100 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, taking in consideration: - nominal diameter (DN) 100 mm - nominal pressure (PN) 16 bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome - O ring Seals shall be made from bronz or copper - Flanges holes: matching The price includ all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب سكر جارور بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 100 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات متطابقة السعر يتضمن كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | NO | 1 |  | 0
3 | Supplying and installing check valve DN 80 mm PN 20 Bar | تقديم و تركيب رداد 80 مم ضغط 20 بار | Supplying and installing check valve at the pumping line As in the following specifications: - Nominal diameter: DN 80 mm - Nominal pressure: PN 20 bar - The disk (Clapper) made of bronze or cast iron - The valve body of the cast iron - Disk shaft (hing pin) made of stainless steel - Connection type: with flanges - All manufacturing marks stamped with the prominent symbols on the body, in addition to the name of the manufacturer The price includes all installation, transportation, bolts & gasket providing, and all necessary to complete the work according to the directives of the supervisors engineer. | تقديم وتركيب صمام عدم رجوع ( رداد ) على خط الضخ وفق المواصفات التالية: - القطر الاسمي : DN 80 mm - الضغط الاسمي : PN 20 bar - المرد من البرونز أو الفونط - الجسم الخارجي من الفونت - محور المرد من الستانلس ستيل - نوع الاتصال بفلنجات - جميع علامات الصنع ممهورة بالحرف النافر على الجسم بالإضافة الى اسم الصانع السعر يتضمن كافة أجور التركيب والنقل وتقديم البراغي والجوانات وكل مايلزم لاتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | NO | 1 |  | 0
4 | Providing and installing Air release valve DN 50 mm 25 bar | تقديم وتركيب صمام نفاث قطر 50 مم ضغط 25 بار | Supplying and installing air release valve As in the following specifications: - Nominal diameter: 50 mm . - Nominal pressure: 25 bar at least. - with shutoff valve and the required (T) joint. The price includes all required equipement. joints, flanges, gaskets, labor, installation, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم وتركيب صمام نفاث وفق المواصفات التالية: - القطر الاسمي 50 ملم - الضغط الاسمي 25 بار على الاقل - مع صمام القطع ووصلة الـ تيه اللازمة له السعر يتضمن كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | NO | 1 |  | 0
5 | Providing and installing drawn zinc iron pipes with a diameter of 3 inches | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 3 انش | Providing and installing drawn zinc iron pipes According to the following specifications: - Diameter of 3 inches - Thickness of not less than 4 mm - Length of not less than 5.8 m - With flanges with a thickness of not less than 20 mm - With screws, gaskets, and everything necessary to complete the installation and connection The price includes all necessary works, including accessories, flanges, gaskets, screws, and installation works, in accordance with technical specifications and the supervising authority’s instructions. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب وفق المواصفات التالية: - قطر 3 انش - سماكة لا تقل عن 4 مم - طول لا يقل عن 5.8 م - مع الفلنجات وبسماكة لا تقل عن 20 مم - مع والبراغي والجوانات وكل ما يلزم لاتمام التركيب والوصل السعر يتضمن جميع الأعمال اللازمة، بما في ذلك الاكسسكوارات والفلنجات والجوانات والبراغي والتركيب و العمالة ووفقًا للمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة. | ml | 260 |  | 0
6 | Providing and installing drawn zinc iron pipes with a diameter of 4 inches | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 4 انش | Providing and installing drawn zinc iron pipes According to the following specifications: - Diameter of 4 inches - Thickness of not less than 4 mm - Length of not less than 5.8 m - With flanges with a thickness of not less than 20 mm - With screws, gaskets, and everything necessary to complete the installation and connection The price includes all necessary works, including accessories, flanges, gaskets, screws, and installation works, in accordance with technical specifications and the supervising authority’s instructions. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب وفق المواصفات التالية: - قطر 4 انش - سماكة لا تقل عن 4 مم - طول لا يقل عن 5.8 م - مع الفلنجات وبسماكة لا تقل عن 20 مم - مع والبراغي والجوانات وكل ما يلزم لاتمام التركيب والوصل السعر يتضمن جميع الأعمال اللازمة، بما في ذلك الاكسسكوارات والفلنجات والجوانات والبراغي والتركيب و العمالة ووفقًا للمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة. | ml | 10 |  | 0
7 | Supplying and installing changeover switch 250 A | تقديم وتركيب قاطع قلاب استطاعة 250 امبير | Supplying and installing changeover switch 250 A to change between tow input source (GEN- GRID) as the following specification: - Type: on - load three phase changeover switch - Current rating: 250 A - Voltage: 400 V - N of poles: 4 - Positions : three positions ON-OFF - ON (I - 0 - II). - The changover switch is placed within a sealed metal plate IP54, painted with thermal paint, with suitable dimensions. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم وتركيب قاطع قلاب 250 أمبير للتبديل بين المولدة والكهرباء, بالمواصفات التالية: - النوع: فصل تحت الحمل - 3 فاز - التيار: 250 امبير - الجهد: 400 فولت - عدد الاقطاب: 4 - الوضعيات: 3 وضعيات ON-OFF-ON (I - 0 - II) - يكون القاطع القلاب موضوع ضمن لوحة معدنية محكمة الاغلاق IP54 مدهون بدهان حراري وبابعاد مناسبة السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Set | 1 |  | 0
8 | Providing and installing an alternating current (AC) circuit breaker 200 A | تقديم وتركيب قاطع تيار متناوب(AC) عياري 200 امبير | Supplying and installing Calibrated circuit breaker (magnetic and thermal protection MCCB 200 A, install after changeover as the following specification: - Type : three-phase (AC) - Current: 200 A - Breaking Capacity @ 380/415 V: Ics equals to or more than 35 KA - Rated operational voltage: Ue 690 V - Rated insulation voltage: Ui 750 V - N of poles: 3 - CAT: A With all necessary accessories It mounts in the changeover switch panel With appropriate intensity transducers and a multifunctional scale The dimensions are suitable for the entry and exit of cables with a cross-sectional area of 240 mm² Copper busbars designed to withstand at least 1000 A The length of each busbar shall not be less than 50 cm, and the cross-sectional area shall not be less than 500 mm² Copper busbars mounted on insulators and protected at the front with a transparent heat-resistant plastic cover 4 copper busbars equipped with cable termination points The busbars are color-coded in different colors Equipped with suitable inlets and outlets for the diameters of the used cables Provided with a hinged door and lock Equipped with a comprehensive network analyzer with appropriate current transformers. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب قاطع عياري حراري مغناطيسي 200 أمبير ( MCCB ) يركب بعد القاطع القلاب بالمواصفات التالية : - النوع: 3 فاز (AC) - التيار: 200 أمبير - شدة القطع عند جهد 380/415 فولت: اكبر من او تساوي 35 كيلو أمبير - الجهد التشغيلي: 690 فولت - جهد العزل: 750 فولت - عدد الاقطاب: 3 - صنف الفصل: A مع كافة الاكسسوارات اللازمة يتم تركيبه في لوحة قاطع القلاب مع محولات الشدة المناسبة ومقياس متعدد الوظائف الابعاد مناسبة لدخول وخروج الاكبال قطر 240 مم2 بارت نحاسية مخصصة لتحمل 1000 امبير على الاقل ولايقل طول كل بار عن 50سم والمقطع لايقل عن 500 مم2 البارات النحاسية مثبتة على عوازل ومحمية من الامام بلوح بلاستيكي شفاف مقاوم للحرارة عدد البارات النحاسية 4 مجهزة بنقاط تثبيت راس الكابلات البارات تكون ملونة بالوان مختلفة يوجد مخارج ومداخل مناسبة لاقطار الكبلات المستخدمة مزودة بباب متمفصل مع قفل مزودة بمحلل شبكة شامل مع مقاييس شدة مناسبة السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Set | 1 |  | 0
9 | Supplying and installing electric cable 3*70+35 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*35+70 mm2 | Supplying electrical flexible copper cable NYY insulated copper, section 3*70+35 mm2, necessary to connect the generator output with the operating panel. It is extended within the designated channels and fixed well. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم كبل كهربائي نحاسي شعري معزول NYY مقطع 3*70+35 مم2 لزوم وصل خرج المولدة مع لوحة التشغيل. يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | m.l | 15 |  | 0
10 | Supplying and installing electric cable 3*70 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*70 mm2 | Supplying electrical flexible copper cable NYY insulated copper, section 3*70 mm2, necessary to connect the submersiblepump output with the operating panel. It is extended within the designated channels and fixed well. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم كبل كهربائي نحاسي شعري معزول NYY مقطع 3*70 مم2 لزوم وصل خرج المضخة الغاطسة مع لوحة التشغيل. يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | m.l | 270 |  | 0
11 | Supplying PVC Insulated electrical Wire 2x2.5 mm2 | تقديم كبل كهربائي شعري معزول 2x2.5 mm2 | Supplying electrical flexible copper cable NYY for nivo and high level stoage tanks sensores as following specification : - Section: 2x2.5 mm2 - Insulation material: PVC The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم كبل كهربائي نحاسي شعري معزول,NYY لزوم نيفو وحساسات امتلاء الخزانات, وفق المواصفات التالية: - المقطع: 2x2.5 mm2 - مادة العزل: PVC السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | m.l | 270 |  | 0
12 | Supply and installation Deep cycle lithium battery | تقديم وتركيب بطارية ليثيوم ذات دورة عميقة | Supply and installation of a deep-cycle lithium iron phosphate battery with the following specifications: 1. Capacity: 5 kWh-24 VDC 2. Production date: No more than nine months 3. New, non-refurbished battery cells 4. Equipped with a smart BMS charging system with full protections 5. Built-in display of key parameters (voltage, charge percentage, etc.) 6- Equipped with RJ45 cable to connect the lithium battery and the inverter. 7- Equipped with CAN / RS485 / RS232 ports with the appropriate cable for connecting to the inverter and linking its programming to the inverter. 8- The battery is supplied with the manufacturer's catalog and packaged in factory packaging. The price includes materials, installation, suitable metal bases with cables suitable for connecting to the inverter, transportation costs, labor, and everything else necessary to complete the work to the best of your ability, according to the instructions of the supervising authority. | تقديم وتركيب بطارية ليثيوم (فوسفات الحديد) ذات دورة عميقة لها المواصفات التالية: 1-السعة 5 كيلو وات ,24 فولط مستمر 2-تاريخ انتاج لا يزيد عن تسعة أشهر 3-خلايا البطاريات جديدة غير مجددة. 4-مزودة بنظام شحن BMS ذكي مع كامل الحمايات . 5- شاشة اظهار مدمجة للبارامترات الرئيسية (الجهد - نسبة الشحن -.....) 6-مزودة بكبل RJ45 للوصل بين بطارية الليثيوم والأنفرتر. 7-مزودة بمداخل للوصل CAN / RS485 / RS232 مع الكابل المناسب للوصل بالانفرتر وربط برمجتها مع الانفرتر. 8-البطارية مزودة بكاتلوك الشركة الصانعة ومغلفة بتغليف المعمل. السعر يشمل المواد والتركيب وقواعد معدنية مناسبة مع كابلات مناسبة للوصل مع الانفرتر واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف. | NO. | 1 |  | 0
13 | Supplying and installing MPPTsolar inverter | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT | Supplying and installing MPPT inverter with a capacity of not less than 4.2 KW , according to the following: specifications: 1- The input voltage is 24 volts DC. 2- The output voltage is AC 230 volts at a frequency of 50 Hz. 3-Supports combining two electrical input sources charger model: 1- AC input voltage 230 V, frequency 50/60 Hz. 2- Continuous output voltage 27 DC 3- AC output 230 volts, 50/60 Hz, 15 A at least Solar charger model: 1-solar charger type:mppt 2-Maximum PV array power :5000 W 3- Max Solar voltage 450 VDC. The Price includes materials ,cables, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT استطاعة لا تقل عن 4.2 كيلواط وفق المواصفات التالية: 1-جهد ا الدخل 24 فولط مستمر 2- جهد الخرج AC 230 فولت بتردد 50 هرتز. 3-يدعم مصدري دخل للكهرباء. نموذج الشاحن: 1-جهد الدخل المتناوب =230 V ,تردد 50/60 هرتز. 2- جهد الخرج المستمر =27 فولط مستمر. 3-خرج التيار المتناوب 230 فولط ,50 هرتز 15 امبير على الأقل. نموذج الشاحن الشمسي: 1-نوع الشاحن الشمسي :MPPT 2- الاستطاعة الاسمية :لا تقل عن 5000 واط. 3- مجال الجهد الأعظمي 450 فولط مستمر. السعر يشمل المواد والكابلات والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | NO. | 1 |  | 0
14 | Supplying and installing solar panel not less than 620 watt | تقديم وتركيب الواح طاقة شمسيةلاتقل عن 620 وات | Supplying and installing Monocrystalline solar panel half-cut cells as the following specifications: 1- Power capacity not less than 620 watt at least 2- Open circuit voltage Voc is more than 48.5 V 3- Rated power voltage is more than 40 V 4- The solar panel cables are made from pure copper conductors and PVC insulation 5- The nameplate values must be compatible with the output of the solar panel values. 6--The yield is not less than 22 % of the module area Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervisor | تقديم وتركيب لوح طاقة شمسية مونو كريستالين انصاف خلايا وفق المواصفات التالية: 1- الاستطاعة لاتقل عن 620 وات على الأقل. 2- جهد الدارة المفتوحة اكبر من 48.5 فولت 3- جهد العمل اكبر من 40 فولت 4- كبلات اللوح الشمسي مصنوعة من النحاس النقي مع عزل من البي في سي 5-يجب ان تتطابق قيم اللوحة الاسمية للوح الشمسي مع قيم خرج اللوح الشمسي. 6-المردود لايقل عن 22 % من مساحة اللوح السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف | Pcs | 4 |  | 0
15 | Indoor lighting | انارة داخلية | Providing and installing internal electrical points. The work includes: - Each point includes cables, on-off switch and socket. Extension within a hidden pipe and wires with a cross section of not less than 1.5 mm2 and a saving lamp with a capacity of not less than 40 watts with all required accessories. The Price includes materials ,cables, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب نقاط انارة كهربائية داخلية ويتضمن العمل: -كل نقطة تتضمن الكابلات مفتاح التشغيل والايقاف والسوكة. المد ضمن تيب مخفي واسلاك بمقطع لايقل عن 1.5مم2 ولمبة توفير باستطاعة لاتقل عن 40 وات مع كل الملحقات المطلوبة. السعر يشمل المواد والكابلات والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Point | 4 |  | 0
16 | Out door lighting | انارة خارجية | Providing and installing external electrical points including: - Each point contains cables, on-off switch. Extensions inside a hidden pipe and wires with a cross-section of not less than 2.5 mm2 and an LED light projector with a capacity of not less than 100 watts with all required accessories. The Price includes materials ,cables, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب نقاط انارة كهربائية خارجية ويتضمن العمل: -كل نقطة تتضمن الكابلات ومفتاح التشغيل والايقاف والمد ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 2.5مم2 وبلجكتور ليد باستطاعة لاتقل عن 100 وات مع كل الملحقات المطلوبة. السعر يشمل المواد والكابلات والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Point | 4 |  | 0
17 | Indoor Socket | مأخذ كهربائي(بريز) | Providing and installing electrical Sockets. The work includes: - Each thermal Socket includes cables and extension within a hidden pipe and wires with a cross section of not less than 2.5 mm2 and socket with a all accessories. The Price includes materials, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب مآخذ كهربائية ويتضمن العمل : -كل مأخذ يتضمن الكابلات والمد وابريز حراري والتمديدات ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 2.5 مم2 . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Point | 4 |  | 0
18 | Providing and installing a chlorine injection pump with a pressure of 12 bar | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور ضغط 12 بار | Supplying and installing a chlorine dosing pump with the following specifications: - Nominal voltage: (100-240 V, 50 HZ). - Nominal pressure: 12 bar - Protection level: IP65 - The relation between pressure and flow should be: bar l/h 12 4 10 5 8 6 2 8 - With a mixing tank with a capacity of 200 liters. - Pump accessories. 1- Holder for pump. 2- Non return valve. 3- Filter. 4- Tow thin tube, length of eash 2 to 4 m. Price includes everything necessary for connection, installation,testing and completion of the work according to supervising authority’s instructions. | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور وفقأ للمواصفات التالية: - الجهد الاسمي: (100-240 فولت , 50 هرتز). - الضغط الاسمي: 12 بار. - درجة الحماية: IP65 - العلاقة بين الضغط والتدفق يجب ان تكون على الشكل التالي: بار لتر/ساعة 12 4 10 5 8 6 2 8 - مع خزان للخلط بسعة 200 لتر. - اكسسورارات المضخة: 1- حامل تثبيت للمضخة. 2- صمام عدم رجوع. 3- فلتر. 4- خرطوم رفيع عدد 2 بطول من 2 لــ 4 متر لكل منهما. السعر يشمل كل مايلزم للوصل والتركيب والتجريب واتمام العمل على اكمل وجه وحسب توجيهات لجنة الاشراف. | NO | 1 |  | 0
COMMENTS: التعليقات | [5 empty] | GRAND TOTAL: المجموع الكلي: |  | 0
Validity of this Offer: صلاحية هذا العرض: |  |  | 90 calendar days 90 يومًا تقويميًا
Lead Time مدّة التّسليم | [5 empty] | Note: The payment will be done in SYP ملاحظة: سيتم الدفع بالليرة السورية
Payments to companies duly registered in Syria shall be made in Syrian Pounds (SYP), in line with the official letter issued by the Government of Syria. The USD amounts offered by the bidder and stated in the contract shall be converted into SYP using the Central Bank of Syria exchange rate applicable on the date of payment. Should there be any changes to the applicable regulations, GOAL will notify bidders accordingly during the tender advertisement period or at a later stage, if required.
تُسدد المدفوعات للشركات المسجلة رسميًا في سوريا بالليرة السورية، وفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن الحكومة السورية. تُحوّل مبالغ الدولار الأمريكي التي يعرضها مقدم عرض السعر والمذكورة في العقد إلى الليرة السورية باستخدام سعر صرف البنك المركزي السوري الساري في تاريخ الدفع . وفي حال حدوث أي تغييرات على اللوائح المعمول بها، ستُخطر منظمة GOAL مقدمي العطاءات بذلك خلال فترة الإعلان عن المناقصة أو في مرحلة لاحقة، إذا لزم الأمر.
Signature and stamp: التوقيع والختم:
| Name: الاسم |  |  | Position: المنصب
| Company Name: اسم الشركة |  |  | Date: التاريخ
Address: العنوان
Note: By submitting this offer, the supplier confirms that all data subjects have specifically consented to the use and storage of their data by GOAL for the purpose of analysing the offers and awarding a contract under this quote request; and further understood that the personal data may be shared internally within GOAL and externally if required by law and donor regulations; and may be stored for a period of up to 7 years from the award of contract.
ملاحظة: من خلال تقديم هذا العرض ، يؤكد المورد على الموافقة على استخدام وتخزين بياناته على وجه التحديد بواسطة GOAL بغرض تحليل العروض ومنح العقد بموجب عرض السعر ؛ وفهم كذلك أنه يمكن مشاركة البيانات الشخصية داخليًا في GOAL وخارجيًا إذا لزم الأمر بموجب القانون ولوائح الجهات المانحة ؛ ويجوز تخزينها لمدة تصل إلى 7 سنوات من منح العقد
Note on D9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: North & South Hoteh check valves are rated PN 20 bar. Heish and Rakaya check valves are rated PN 16 bar. Please confirm this difference is justified by the different operating pressures at each station
Note on D13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please confirm if this switch requires an enclosure (IP rating). Tech Specs say "sealed metal plate". Add IP54 minimum requirement. Reply: Done
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Described as "flexible copper cable NYY". NYY is not flexible. Please correct to "stranded copper cable NYY". Reply: No needs
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Same as Heish – missing cycle life, charge/discharge current, temp range. Please add. Reply: No needs
Note on D19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Heish specifies 2200W max PV. North Hoteh, South Hoteh, and Rakaya specify 4200W. Technical Specifications (EN) say 2200W. Is 2200W correct for Heish only? Technical team to confirm and document justification Technical Specifications specify 450 VDC. BoQ specifies 400 VDC. Which is correct? Reply: Done
Note on D20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Same as Heish – missing max system voltage, temp coefficient, connector type. Please add. Reply: No needs

## 3-Rakaya Sijneh
Appendix 2 - Bill of Quantities (BoQ) & Financial Offer ITT -IDL-VFG-50335 Rehabilitation of Four Water Stations in Idlib (Mechanical and Electrical Works) Lot 3 - Rakaya Sijneh Water Station
الملحق 2 - جداول الكميات والعرض المالي ITT -IDL-VFG-50335 إعادة تأهيل أربع محطات مياه في إدلب (أعمال ميكانيكية وكهربائية) - العرض المالي/جدول الكميات المجموعة الثانية - محطة مياه ركايا سجنة
Instructions for companies 1. Please fill out prices ONLY in column I (unit price) marked in yellow. Total price of each line and grand total cost are calculated by formulas. 2. Please fill out all fields marked in yellow colour. 3. All prices must be in USD currency. 4. Materials provided for the works must adhere to the quality standards laid out in Appendix 3 - Technical Specification therefore, offered prices should correspond to the said quality.
تعليمات للشركات 1. يرجى ملء الأسعار فقط في العمود الأول (سعر الوحدة) المحدد باللون الأصفر. يُحسب السعر الإجمالي لكل سطر والتكلفة الإجمالية الكلية باستخدام معادلات. 2. يرجى ملء جميع الحقول المحددة باللون الأصفر. 3. يجب أن تكون جميع الأسعار بالدولار الأمريكي. 4. يجب أن تتوافق المواد المستخدمة في الأعمال مع معايير الجودة الموضحة في الملحق 3 - المواصفات الفنية، وبالتالي، يجب أن تتوافق الأسعار المعروضة مع الجودة المذكورة.
# | Description (English) | Description (Arabic) | Specification (English) | Specification (Arabic) | Unit الوحدة | Quantity الكمية | Unit Cost تكلفة الوحدة | Total Cost التكلفة الكلية | Applicable only for items ينطبق فقط على العناصر |  |  | Specification of the offered Item/Work (To be filled if offered specification different than requested) مواصفات العنصر/العمل المعروض (يتم ملؤها إذا كانت المواصفات المقدمة مختلفة عن المطلوبة)
[9 empty] | Origin المنشأ | Source (where the offered Item now) المصدر (المكان الحالي للعنصر المعروض) | Brand-Model Offered العلامة التجارية - الطراز المعروض
1 | Providing and installing a submersible pump with a lift of 350 m and a discharge of 35 m3/hour with a submersible electric motor and everything the work requires | تقديم وتركيب مضخة غاطسة رفع 350 م وتصريف 35 م3/سا مع محرك كهربائي غاطس مع كل ما يلزم لاتمام العمل | Providing and installing a submersible pump with a lift of 350 m and a discharge of 35 m3/hour with a submersible electric motor and everything the work requires. - Flow at the required head is not less than 90% and not more than 110%. - The efficiency must not be less than 70 % at the operating point, and the higher value must be taken into the bid analysis. - The efficiency must not be less than 65% at all points of the pump curve within the flow range of 90% to 110%. - The nominal speed of the pump is within the limits of the nominal motor speed, and it is preferable that the pump performance curves be at the nominal motor speed. - The pump is equipped with a non-return valve and a stainless-steel strainer. - Pump body: made of high resistance cast iron or stainless steel. - Pump shaft: made of stainless steel. - Impellers: statically and dynamically balanced and made of bronze or stainless steel. - Close pressure: must not less than 15% of the operating point pressure. - Pump outer diameter: no more than 8". Motor: - Submersible motor type: excitation with rewindable squirrel cage - Water-cooled according to international norms, three-phase 400 V, frequency of 50 Hz. - It is preferable that the motor efficiency at full load and at three-quarters load should not be less than 80%. - It is preferable that the power factor at full load and at three-quarters of the load should not be less than 75%. - Degree of insulation: not less than E - Degree of protection: IP 68 - The motor power exceeds the power required for the pump at the operating point by a rate of no less than 10%. - The ability to operate the motor with high quality with a change in voltage of ± 5%, preferably ± 10% or more. - The motor is of the double-pole type (rotational speed up to 2900 rpm). - Outer diameter: no more than 8" | تقديم وتركيب مضخة غاطسة رفع 350 م وتصريف 35 م3/سا مع محرك كهربائي غاطس مع كل ما يلزم لاتمام العمل - الغزارة عند الرفع المطلوب لا تقل عن 90 % ولا تزيد عن 110% - يجب أن لا يقل المردود عن 70 % عند نقطة التشغيل وتراعى القيمة الأعلى عند دراسة العروض - يجب أن لا يقل المردود عن 65 % في كافة نقاط منحني أداء المضخة ضمن مجال الغزارة 90 % الى % 110 - سرعة الدوران الاسمية للمضخة بحدود سرعة دوران المحرك الاسمية ويفضل أن تكون منحنيات أداء المضخة عند السرعة الاسمية للمحرك - تزود المضخة بصمام عدم رجوع من الأعلى ومصفاة من خلائط الستانلس ستيل - جسم المضخة مصنوع من خلائط الفونت عالي المقاومة أو الستانلس ستيل . - محور المضخة مصنوع من خلائط الستانلس ستيل. - البروانات موازنة ستاتيكياً وديناميكياً ومصنوعة من البرونز أو الستانلس ستيل . - ضغط التسكير يجب ان لا يقل عن نسبة % 15 من ضغط نقطة العمل - قطر المضخة الخارجي: لا يزيد عن 8 " المحرك: - من النوع التحريضي الغاطس ذو قفص سنجابي قابل لإعادة اللف - مبرد بالماء حسب الأنظمة العالمية , التوتر ثلاثي الطور 400 فولط – تردد 50 هرتز - يفضل أن لا يقل مردود المحرك عند الحمل الكامل وعند ثلاثة أرباع الحمل عن %80 - يفضل أن لا يقل عامل الاستطاعة عند الحمل الكامل وعند ثلاثة أرباع الحمل عن %75 - درجة العازلية لاتقل عن E - درجة الحماية 68 IP - استطاعة المحرك تزيد عن الاستطاعة اللازمة للمضخة عند نقطة التشغيل بمعدل لا يقل عن % 10 - إمكانية عمل المحرك بجودة عالية مع تغيير بالتوتر ± ٥ % ويفضل ± 10 % أو أكثر - المحرك من النوع ثنائي الأقطاب (سرعة الدوران بحدود 2900 دورة/دقيقة) - قطر المحرك: لايزيد عن 8 " | NO. | 4 |  | 0
2 | Horizontal pumping set | مجموعة ضخ أفقية | Supplying and installing a horizontal pumping set as the following specification: - Q: 80 m3/h - H: 120 m - N: 1450 RPM Scope of Work Includes: - Supply and installation of the horizontal pump with the required specifications, ensuring that the pump and electric motor are pre-assembled on a metal base plate at the factory for precise alignment and easy installation. - Connection of the pump to the suction and discharge lines, including the provision of all necessary flanges, gaskets, and bolts. - Execution of all required electrical works, including connection to the control panel and commissioning. - Conducting all operational and hydraulic tests to ensure optimal performance and to confirm the system is free from leaks or abnormal vibrations. - Transporting the equipment to the worksite and installing it in accordance with engineering standards and approved specifications. - Providing a comprehensive technical report after installation, including performance data and test results. - All equipment must comply with international standards (such as ISO, ANSI, DIN, AWWA). The price includes all necessary works to complete the job as per the supervisory committee's instructions. | تقديم وتركيب مجموعة ضخ أفقية مع الاخذ بعين الاعتبار مايلي: - التصريف: 80 م3/سا - الرفع: 120 م - سرعة الدوران: 1450 RPM العمل يشمل: - توريد وتركيب المضخة الأفقية بالمواصفات المطلوبة، بحيث تكون المضخة والمحرك الكهربائي مجمعين مسبقًا على قاعدة معدنية (Base Plate) في المصنع، لضمان الدقة في المحاذاة وسهولة التركيب. - توصيل المضخة بخط السحب والضخ، مع توفير جميع الفلنجات، الجوانات، والبراغي المطلوبة. - تنفيذ جميع الأعمال الكهربائية اللازمة، بما في ذلك التوصيل بلوحة التحكم والتشغيل. - إجراء جميع الاختبارات التشغيلية والهيدروليكية لضمان كفاءة الأداء وخلو النظام من التسربات أو الاهتزازات غير الطبيعية. - نقل المعدات إلى موقع العمل وتركيبها وفق الأصول الهندسية والمواصفات المعتمدة. - تقديم تقرير فني شامل بعد التركيب، متضمناً بيانات الأداء ونتائج الاختبارات. - جميع المعدات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية (مثل ISO, ANSI, DIN, AWWA). السعر يشمل كافة الاعمال الازمة لاتمام العمل وحسب توجيهات لجنة الاشراف. | Set | 2 |  | 0
3 | Supplying and installing check valve DN 150 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب رداد قطع 150 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing check valve at the pumping line as in the following specifications: - DN 150 mm - PN 16 bar - The disk is made of bronze or cast iron - The valve body of the cast iron - Disk shaft made of stainless steel - Connection type: with flanges - All manufacturing marks stamped with the prominent symbols on the body, in addition to the name of the manufacturer The price includes all installation the bolts, gasket ,transportation cost and all necessary to complete the work and according to the directives of the supervisors engineer. | تقديم وتركيب صمام عدم رجوع ( رداد ) على خط الضخ وفق المواصفات التالية: - القطر الاسمي : 150 mm - الضغط الاسمي : 16 bar - المرد من البرونز أو الفونط - الجسم الخارجي من الفونت - محور المرد من الستانلس ستيل - النوع بفلنجات - جميع علامات الصنع ممهورة بالحرف النافر على الجسم بالإضافة الى اسم الصانع السعر يتضمن كافة أجور التركيب والنقل وتقديم البراغي والجوانات وكل مايلزم لاتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | NO. | 2 |  | 0
4 | Supplying and installing gate valve DN 150 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب صمام قطع 150 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, as in the following: - Nominal diameter (DN) 150 mm - Nominal pressure (PN) 16 Bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome - Sealing O ring shall be made from copper or bronz - Flanges holes: matching this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب صمام قطع جارور بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 150 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع : 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام : من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات: تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | NO. | 6 |  | 0
5 | Supplying and installing gate valve DN 100 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب صمام قطع 100 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, as in the following: - Nominal diameter (DN) 100 mm - Nominal pressure (PN) 16 Bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome - Sealing O ring shall be made from copper or bronz - Flanges holes: matching this should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب صمام قطع جارور بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 100 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع: 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات: تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | NO. | 5 |  | 0
6 | Supplying and installing gate valve DN 80 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب صمام قطع 80 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, as in the following: - Nominal diameter (DN) 80 mm - Nominal pressure (PN) 16 Bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome - Sealing O ring shall be made from copper or bronz - Flanges holes: matching This should be provided including all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب صمام قطع جارور بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 80 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع: 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام: من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات: تطابق يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | NO. | 2 |  | 0
7 | Supplying and installing check valve DN 100 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب صمام عدم رجوع 100 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing check valve at the pumping line as in the following specifications: - DN 100 mm - PN 16 bar - The disk is made of bronze or cast iron - The valve body of the cast iron - Disk shaft made of stainless steel - Connection type: with flanges - All manufacturing marks stamped with the prominent symbols on the body, in addition to the name of the manufacturer. The price includes all installation the bolts, gasket ,transportation cost and all necessary to complete the work and according to the directives of the supervisors engineer. | تقديم وتركيب صمام عدم رجوع ( رداد ) على خط الضخ وفق المواصفات التالية: - القطر الاسمي: DN 100 mm - الضغط الاسمي: PN 16 bar - المرد من البرونز أو الفونط - الجسم الخارجي من الفونت - محور المرد من الستانلس ستيل - النوع بفلنجات - جميع علامات الصنع ممهورة بالحرف النافر على الجسم بالإضافة الى اسم الصانع السعر يتضمن كافة أجور التركيب والنقل وتقديم البراغي والجوانات وكل مايلزم لاتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف . | NO. | 2 |  | 0
8 | Providing and installing a water flow meter with a diameter of 100 mm and a pressure of 16 bar, | تقديم وتركيب عداد غزارة قطر 100 مم وضغط 16 بار مع كل ما يلزم لاتمام العمل | Supplying and installing a mechanical water flow meter as in the following specifications: - DN 100 mm - PN 16 bar - The body is made of ductile cast iron - N of digits: Five digit display - Protection: epoxy paint - All bolts and nuts must be galvanized steel - The body and cover must be made of flexible material - Measurements must be in cubic metres, and the error rate must not exceed (0.001) | تقديم وتركيب عداد غزارة ميكانيكي وفق المواصفات التالية: - القطر: 100 مم - الضغط: 16 بار - الجسم: مصنوع من الفونط المرن - عدد خانات الارقام: خمس خانات - الحماية: دهان ايبوكسي - يجب ان تكون جميع البراغي والصواميل من الصلب المغلفن - ان يكون الجسم والغطاء من مادة مرنة - يجب ان تكون القياسات بالمتر المكعب وان لا يزيد معدل الخطا عن (0.001) | NO. | 2 |  | 0
9 | Providing and installing drawn zinc iron pipes with a diameter of 4 inches | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 4 انش | Supplying and installing drawn zinc iron pipes as in the following specifications: - DN 4 inches - Thickness not less than 4 mm - Length not less than 5.8 - Flanges with a thickness of not less than 20 mm - With screws, gaskets, and everything necessary to complete the installation and connection. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب وفقا للمواصفات التالية: - القطر 4 انش - السماكة لا تقل عن 4 مم - الطول لا يقل عن 5.8 م - الفلنجات سماكة لا تقل عن 20 مم - مع البراغي والجوانات وكل ما يلزم لاتمام التركيب والوصل | ML | 700 |  | 0
10 | Providing and installing drawn zinc iron pipes with a diameter of 3 inches | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 3 انش | Supplying and installing drawn zinc iron pipes as in the following specifications: - DN 3 inches - Thickness not less than 4 mm - Length not less than 5.8m - Flanges with a thickness of not less than 20 mm - With screws, gaskets, and everything necessary to complete the installation and connection. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب وفقا للمواصفات التالية: - القطر 3 انش - السماكة لا تقل عن 4 مم - الطول لا يقل عن 5.8 م - الفلنجات سماكة لا تقل عن 20 مم - مع البراغي والجوانات وكل ما يلزم لاتمام التركيب والوصل | ML | 1000 |  | 0
11 | Providing and installing galvanized iron pipes | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب | Supply and installation of drawn zinc iron pipes for the manufacturing of suction and pumping headers for horizontal pumps according to the following specifications: - DN: from 3 to 8 inches - Thickness: standart to DN specified - With the necessary connections and accessories. It must contain all the necessary equipment, including connections, flanges, gaskets, labor wages, connection and installation wages, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب بواري حديد مزيبق مسحوب لزوم تصنيع مجمعات السحب والضخ للمضخات الأفقية وفق المواصفات التالية - القطر: من 3 انش حتى 8 انش - السماكة: قياسية لكل قطر - مع التوصيل والاكسسوارات اللازمة يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات قياسية واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | kg | 700 |  | 0
12 | Live lightning protection needle | ابرة تغذية صاعقية نشطة | Providing and installing an active type chrome-plated copper needle with the ability to ionize the air in order to attract lightning and protect a perimeter of not less than 100 m2: - Protection area of ​​100 meters, longitudinal circular. - Fixing firmly with a 2-inch metal pipe at a height of not less than 4 meters. - Bare copper anchor with a section of not less than 35 mm2 to connect the needle to the grounding system. - Insulators between the copper cable and the metal structure every half meter. | تقديم وتركيب ابرة نحاسية مطلية بالكروم من النوع النشط والتي لها امكانية تايين الهواء من اجل جذب الصواعق والحماية لمحيط لا يقل عن 100 م2: -مجال الحماية 100 متر طولي دائري. -التثبيت بشكل متين مع بوري 2 انش بارتفاع لايقل عن 4 متر . -مرس نحاسي عاري بمقطع لا يقل عن 35مم2 للوصل بين الابرة ونظام التاريض. -عوازل بين الكبل النحاسي والهيكل المعدني كل نصف متر. | Lump sum | 1 |  | 0
13 | Supplying and installing earthing systemfor Equipment and panel | تقديم وتنفيذ نظام تأريض التجهيزات واللوحات | Providing and installing an Equipment and paneles earthing system containing: Ground copper electrodes qty /3/ , with a length of 1 meter, a diameter of not less than 1/2 inch, the resistance of the electrodes should not exceed 5 ohms It is planted in the ground within three pits, the dimensions of each pit are (80*80*100) cm. The pits are distributed in a triangle with a side length of not less than twice the length of the ground stake. The three pits are connected to each other in the form of a closed ring using a copper stranded of no less than 35 mm2 cross section. The soil is replaced In each hole with the appropriate materials to include (table salt + charcoal + iron filings +...) as directed by the supervising engineer.With casting manhole and metal cover for each hole Conductor: an insulated copper cable, with a section of not less than 16 mm2 to connect the inverter and metal panels to the Earthing pit The price includes materials, installation, transportation, labor, excavation and all that is needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب نظام تأريض اللوحات والتجهيزات مكون من: الكترودات نحاسية عدد /3/ بطول الوتد 1 متر قطر لا يقل عن 1/2 انش يجب أن لا تتجاوز مقاومة التأريض 5 أوم مزروعة في الأرض ضمن ثلاث حفر ابعاد كل حفرة (80*80*100) سم و موزعة الحفر بشكل مثلث طول ضلعه لا يقل عن ضعف طول الوتد الارضي وتوصل الحفر الثلاثة مع بعضها بشكل حلقة مغلقة باستخدام مرس نحاسي لا يقل مقطعه عن 35 مم2 تستبدل التربة في كل حفرة بالمواد المناسبة بحيث تتضمن ( ملح الطعام + فحم+برادة حديد +...) حسب توجيهات المهندس المشرف مع صب غرفة تفتيش و غطاء معدني لكل حفرة الموصل : كبل نحاسي معزول مقطع لا يقل عن 16 مم2 لوصل الانفرتر واللوحات الكهربائية المعدنية بحفرة التاريض السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة والحفر وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | Lump sum | 1 |  | 0
14 | Providing and installing an alternating current (AC) circuit breaker 1000 A | تقديم وتركيب قاطع تيار متناوب(AC) عياري 1000 امبير | Supplying and installing Calibrated circuit breaker (magnetic and thermal protection) MCCB 1000A, instolle after changeover as the following specification : - Type: three-phase (AC) - Current: 1000 A - Breaking Capacity @ 380/415 V: Ics equals to or more than 35 KA - Rated operational voltage: Ue 690 V - Rated insulation voltage: Ui 750 V - NO of poles: 3 - CAT: A With all necessary accessories. It mounts With appropriate intensity transducers and a multifunctional scale.with suitable copper bares tow output. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب قاطع عياري حراري مغناطيسي 1000أمبير ( MCCB ) يركب بعد القاطع القلاب بالمواصفات التالية : - النوع: 3 فاز (AC) - التيار: 1000 أمبير - شدة القطع عند جهد 380/415 فولت: اكبر من او تساوي 35 كيلو أمبير - الجهد التشغيلي: 690 فولت - جهد العزل: 750 فولت - عدد الاقطاب: 3 - صنف الفصل: A مع كافة الاكسسوارات اللازمة. يتم تركيبه مع محولات الشدة المناسبة ومقياس متعدد الوظائف بالاضافة الى بارات نحاسية مناسبة بمخرجين . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Lump sum | 1 |  | 0
15 | Supplying and installing changeover switch 1000 A | تقديم وتركيب قاطع قلاب استطاعة 1000امبير | Supplying and installing changeover switch 1000 A to change between tow input source (GEN- GRID) as the following specification: - type: on - load three phase changeover switch - current rating:1000 A - voltage: 400 V - NO.of poles: 4 - Positions : three positions ON-OFF - ON (I - 0 - II). - signal lamp for the two input sources are mounted on the front panel (one signal lamp for each phase). - Voltage meters for the utility and a voltage analyzer with the necessary power transformers for the breaker output. - The changover switch is placed within a sealed metal plate IP54, painted with thermal paint, with suitable dimensions. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب قاطع قلاب 1000أمبير للتبديل بين المولدة والكهرباء, بالمواصفات التالية: - النوع : فصل تحت الحمل - 3 فاز - التيار : 1000 امبير -الجهد : 400 فولت - عدد الاقطاب : 4 - الوضعيات : 3 وضعيات ON-OFF - ON (I - 0 - II) -لمبات اشارة لمصدري الدخل تركب على الواجهة الأمامية (لمبة اشارة لكل فاز).. - مقاييس جهد للشبكة العامة ومحلل جهد مع محولات الشدة اللزمة لخرج القاطع. - ويكون القاطع القلاب موضوع ضمن لوحة معدنية محكمة الاغلاق IP54 مدهون بدهان حراري وبابعاد مناسبة . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Lump sum | 1 |  | 0
16 | Supply and installation of a main incoming (distribution) panel | تقديم وتركيب لوحة دخول (توزيع) رئيسي | Supply and installation of a main incoming (distribution) panel made of sheet metal With suitable dimensions enclosure with the following specifications: Thermal paint Copper busbars designed to withstand 1000 A with a minimum cross-section of 500 mm² Copper busbars mounted on insulators and protected at the front with a transparent heat-resistant plastic cover 4 copper busbars equipped with cable termination points The busbars are color-coded in different colors Equipped with suitable inlets and outlets for the diameters of the used cables Provided with a hinged door and lock Equipped with at least 6 outlets (suitable for connecting 8 pumps) Including fixing, installation, drilling for connecting cable terminations, and all requirements for proper cable connection, as per the supervising engineer’s instructions. | تقديم وتركيب لوحة دخول (توزيع) رئيسية ضمن لوحة من الصالج المخوخ حراريا بابعاد مناسبة وفق المواصفات التالية : بارت نحاسية مخصصة لتحمل امبير 1000 ومقطع 500 مم2 على الاقل البارات النحاسية مثبتة على عوازل ومحمية من الامام بلوح بلاستيكي شفاف مقاوم للحرارة عدد البارات النحاسية 4 مجهزة بنقاط تثبيت راس الكابلات البارات تكون ملونة بالوان مختلفة يوجد مخارج ومداخل مناسبة لاقطار الكبلات المستخدمة مزودة بباب متمفصل مع قفل مزودة بمخارج عدد 6 على الأقل (مجهزة ليربط بها 8 مضخات ) مع التثبيت والتركيب والتثقيب المناسب لوصل رؤوس الكابلات مع كل مايلزم لتوصيل الكابلات وحسب توجيهات المهندس المشرف | Lump sum | 1 |  | 0
17 | Supplying and installing AC input panel for inverter | تقديم وتركيب لوحة دخل AC للانفرتر | Supplying and installing a panel of thermally sprayed sheet metal IP54 with appropriate dimensions,to provid AC input for hybrid inverter containing: - MCCB AC breaker 250 A , 3poles , Ue 690V calibrated. - Contactor with a minimum capacity of 250 A (AC3), 220 V coil supply. - External on/off switches. - Green indicator light for ON and red indicator light for OFF. - Multifunction meter (voltage, frequency, amperage, etc.) with appropriate intensity settings. - Dry-run protection relay. - Phase protection relay. - Electronic current protection relay. -With the necessary grounding The Price includes materials, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب لوحة من الصاج المبخوخ حراريا IP54 بابعاد مناسبة لتغذية الانفرتر تحتوي: - قاطع تيار متناوب MCCB عياري 250 امبير ثلاثي الاقطاب بجهد تشغيلي 690 فولط, قابل للمعايرة. - كونتاكتور باستطاعة لاتقل عن \250 أمبير (AC3 ) تغذية الملف 220 فولت. -مفاتيح تشغيل واطفاع من الواجهة الخارجية. - لمبة اشارة خضراء للتشغيل ON ولمبة حمراء للايقاف OFF - مقياس متعدد الوظائف (فولت - تردد امبير -...) مع مقاييس الشدة المناسبة . -ريليه حماية من الدوران الناشف. ريليه حماية فاز -ريليه الكترونية لحماية الامبير - مع التاريض اللازم السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | Lump sum | 6 |  | 0
18 | Supplying and installing solar hybrid inverter | تقديم وتركيب انفرتر شمسي هجين | Supplying and installing solar hybrid inverter MPPT Rated power: 90 KW. Input voltage: is 250-900 V DC. Output voltage : 3 phase 50 Hz 400 V. Lower limit frequency adjustable, ability to connect non-dry running electrodes, ability to adjust overload current , The inverter is installed within a panel of thermally sprayed sheet metal with appropriate dimensions, containing copper bars MCCB breaker 200 A 1000VDC and AC breaker 160 A , 3poles , Ue 690V • Installing a comprehensive electronic clock (digital meter), three-phase, multi-use, with the necessary voltage transformers, and connecting it to the alternating inverter input within the panel • It contains a contactor according to what is specified in the table of quantities, with appropriate sizes, and a network analyzer to read the current on each phase and read the voltage and frequency with all its supplies, in addition to the on and off buttons and control breakers. • High and low frequency protections (HZ-Protection) • Protection from high and low voltage (PH-Protection) • DC electronic working hour meters are installed and connected to and fed from the inverter input. • Installing an AC mechanical meter that is connected to the generator or public electricity. • It contains the necessary equipment to connect to the water level sensor in the Nevo tank. The price includes materials, installation, transportation, labor, excavation and all that is needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب انفرتر شمسي هجين بتقنية MPPT الاستطاعة : 90 كيلو وات جهد الدخل: 250-900 فولت مستمر جهد الخرج ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز . يركب الانفيرتر ضمن لوحة من الصاج المبخوخ حراريا بابعاد مناسبة تحوي على قاطع تيار مستمر MCCB 200 A 1000 VDC وقاطع تيار متناوب عياري 160- امبير ثلاثي الاقطاب بجهد تشغيلي 690 فولط كنتكتور ومحللة شبكة لقراءة التيار والجهد والتردد و وازرار الايقاف و التشغيل وقواطع التحكم ساعة الكترونية شاملة (مقياس ديجتال) ثلاثي الطور متعدد الاستخدام مع متحولات الشد حماية من ارتفاع وانخفاض التردد حماية من ارتفاع وانخفاض الجهد عداد ساعات عمل الكتروني dc عداد عمل ميكانيكي ac حساس قياس منسوب المياه نيفو ديود مناسب السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | Lump sum | 4 |  | 0
19 | Supplying and installing Sine Wave filter | تقديم وتركيب مرشح موجة جيبية | Supplying and installing sine wave filter 90 KW for submersible pump. The three-phase voltage ranges from 350 to 450 volts. - equipped with thermal protection. Operating frequency 5-120Hz Switching freuquency 2k to 16kHz Maximum permanent overload 1,2 times rated current Maximum transient overload 2,0 times rated current The filter shall be installed on the output of the inverter in a suitable box of thermally sprayed sheet with suitable cooling fans and all the necessary cables and accessories | تقديم وتركيب مرشح موجة جيبية باستطاعة 90 كيلو واط للمضخة الغاطسة الجهد ثلاثي الفازات من 350 الى 450 فولت مزود بحماية حرارية تردد العمل له 5 -120 هرتز تردد التقطيع 2 -16 كيلو هرتز يتحمل حمل زائد بمقدار 1.2 من الحمل الاسمي يتحمل حمل عابر بمقدار ضعفي الحمل الاسمي يركب المرشح على خرج الانفيرتر ضمن علبة مناسبة من الصاج المبخوخ حراريا مع مراوح التبريد المناسبة و كافة الكابلات و الاكسسوارات اللازمة | Lump sum | 4 |  | 0
20 | Supplying and installing solar hybrid inverter | تقديم وتركيب انفرتر شمسي هجين | Supplying and installing solar hybrid inverter MPPT for horizontal pump Rated power: 75 KW. Input voltage: is 250-900 V DC. Output voltage : 3 phase 50 Hz 400 V. Lower limit frequency adjustable, ability to connect non-dry running electrodes, ability to adjust overload current , The inverter is installed within a panel of thermally sprayed sheet metal with appropriate dimensions, containing copper bars MCCB breaker 200 A 1000VDC and AC breaker 160 A , 3poles , Ue 690V • Installing a comprehensive electronic clock (digital meter), three-phase, multi-use, with the necessary voltage transformers, and connecting it to the alternating inverter input within the panel • It contains a contactor according to what is specified in the table of quantities, with appropriate sizes, and a network analyzer to read the current on each phase and read the voltage and frequency with all its supplies, in addition to the on and off buttons and control breakers. • High and low frequency protections (HZ-Protection) • Protection from high and low voltage (PH-Protection) • DC electronic working hour meters are installed and connected to and fed from the inverter input. • Installing an AC mechanical meter that is connected to the generator or public electricity. • It contains the necessary equipment to connect to the water level sensor in the Nevo tank. The price includes materials, installation, transportation, labor, excavation and all that is needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer | تقديم وتركيب انفرتر شمسي هجين بتقنية MPPT للمضخة الأفقية الاستطاعة : 75 كيلو وات جهد الدخل: 250-900 فولت مستمر جهد الخرج ثلاثي الطور 400 فولت 50 هرتز . يركب الانفيرتر ضمن لوحة من الصاج المبخوخ حراريا بابعاد مناسبة تحوي على قاطع تيار مستمر MCCB 200 A 1000 VDC وقاطع تيار متناوب عياري 160- امبير ثلاثي الاقطاب بجهد تشغيلي 690 فولط كنتكتور ومحللة شبكة لقراءة التيار والجهد والتردد و وازرار الايقاف و التشغيل وقواطع التحكم ساعة الكترونية شاملة (مقياس ديجتال) ثلاثي الطور متعدد الاستخدام مع متحولات الشدة حماية من ارتفاع وانخفاض التردد حماية من ارتفاع وانخفاض الجهد عداد ساعات عمل الكتروني dc عداد عمل ميكانيكي ac حساس قياس منسوب المياه نيفو ديود مناسب السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | Lump sum | 2 |  | 0
21 | Supplying and installing Sine Wave filter | تقديم وتركيب مرشح موجة جيبية | Supplying and installing sine wave filter 75 KW for horizontal pump The three-phase voltage ranges from 350 to 450 volts. - equipped with thermal protection. Operating frequency 5-120Hz Switching freuquency 2k to 16kHz Maximum permanent overload 1,2 times rated current Maximum transient overload 2,0 times rated current The filter shall be installed on the output of the inverter in a suitable box of thermally sprayed sheet with suitable cooling fans and all the necessary cables and accessories | تقديم وتركيب مرشح موجة جيبية باستطاعة 75 كيلو واط للمضخة الأفقية الجهد ثلاثي الفازات من 350 الى 450 فولت مزود بحماية حرارية تردد العمل له 5 -120 هرتز تردد التقطيع 2 -16 كيلو هرتز يتحمل حمل زائد بمقدار 1.2 من الحمل الاسمي يتحمل حمل عابر بمقدار ضعفي الحمل الاسمي يركب المرشح على خرج الانفيرتر ضمن علبة مناسبة من الصاج المبخوخ حراريا مع مراوح التبريد المناسبة و كافة الكابلات و الاكسسوارات اللازمة | Lump sum | 2 |  | 0
22 | Supplying and installing electric cable 4*185 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 4*185 mm2 | Supply and installation of insulated copper cable NYY, 4*185 mm², for connecting the generator to the transfer switch panel. It is laid within suitable plastic conduits and securely fastened in visible locations. It is laid within an h the designated conduit from the generator room to the panel room. Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب كبل من النحاس المعزول NYY مقاس 4*185 مم2 لزوم وصل المولدة مع لوحة القاطع القلاب.يمد ضمن مجاري بلاستيكية مناسبة ويثبت بشكل جيد. في الأماكن الظاهرة. يمد ضمن القناة المخصصة من غرفة المولدة الى غرفة اللوحات. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 70 |  | 0
23 | Supplying and installing electric cable 3*95mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*95 mm2 | Supplying and installing insulated copper cable NYY, 3*95 mm2, for connect protection panel with solar inverters , It is extended within a plastic spring tube and fixed in a suitable way In visible places. Within an excavation at least 95 cm depth, it is filled with a layer of fine sand not less than 10 cm between the well and panel Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب كبل شعري من النحاس المعزول NYY مقاس 3*95 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. في الأماكن الظاهرة. وضمن حفرية بعمق95سم على الأقل ويردم بطبقة من الرمل الناعم لاتقل عن 10سم بين اللوحة والبئر . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 900 |  | 0
24 | Supplying and installing electric cable 3*70mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*70 mm2 | Supply and installation of insulated copper cable NYY, 3*70 mm2, for connect protection panel with solar inverters , It is extended within a plastic spring tube and fixed in a suitable way In visible places. Within an excavation at least 70 cm depth, it is filled with a layer of fine sand not less than 10 cm between the well and panel Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer | تقديم وتركيب كبل شعري من النحاس المعزول NYY مقاس 3*70 مم2 لزوم وصل المضخة مع لوحة التشغيل .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. في الأماكن الظاهرة. وضمن حفرية بعمق70سم على الأقل ويردم بطبقة من الرمل الناعم لاتقل عن 10سم بين اللوحة والبئر . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 350 |  | 0
25 | Supplying and installing electric cable 3*50 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*50 mm2 | Supply and installing an electrical cable of NYY insulated copper, section 3*50 mm2, necessary to connect the H_pump output with the operating panel. It is extended within the designated channels and fixed wellIn visible places. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كبل شعري من النحاس المعزولل NYY مقطع 3*50 مم2 لزوم وصل المضخة الأفقية مع لوحة التشغيل .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. في الأماكن الظاهرة. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 120 |  | 0
26 | Supplying PVC Insulated electrical Wire 2x2.5 mm2 | تقديم كبل كهربائي شعري معزول 2x2.5 mm2 | Supply and installation of insulated copper cable NYY, as following specification : - section : 2x2.5 mm2 - insulation material: PVC The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كبل شعري من النحاس المعزول NYY, وفق المواصفات التالية : - المقطع : 2x2.5 mm2 - مادة العزل : PVC السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 2000 |  | 0
27 | Indoor Socket | مأخذ كهربائي(بريز) | Providing and installing electrical Sockets. The work includes: - Each thermal Socket includes cables and extension within a hidden pipe and wires with a cross section of not less than 2.5 mm2 and socket with a all accessories. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب مآخذ كهربائية ويتضمن العمل : -كل مأخذ يتضمن الكابلات والمد وابريز حراري والتمديدات ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 2.5 مم2 . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Point | 15 |  | 0
28 | Indoor lighting | انارة داخلية | Providing and installing electrical points. The work includes: - Each point includes cables and extension within a hidden pipe and wires with a cross section of not less than 1.5 mm2 and a saving lamp with a capacity of not less than 40 watts. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer | تقديم وتركيب نقاط انارة كهربائية ويتضمن العمل : -كل نقطة تتضمن الكابلات والمد ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 1.5 مم2 ولمبة توفير باستطاعة لاتقل عن 40 وات . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Point | 20 |  | 0
29 | Out door lighting | انارة خارجية | Providing and installing electrical points including: - Each point contains cables and extensions inside a hidden pipe and wires with a cross-section of not less than 2.5 mm2 and an LED light projector with a capacity of not less than 100 watts. | تقديم وتركيب نقاط كهربائية ويتضمن العمل : -كل نقطة تتضمن الكابلات والمد ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 2.5مم2 وبلجكتور ليد باستطاعة لاتقل عن 100 وات. | Point | 5 |  | 0
30 | Supply and installation Deep cycle lithium battery | تقديم وتركيب بطارية ليثيوم ذات دورة عميقة | Supply and installation of a deep-cycle lithium iron phosphate battery with the following specifications: 1. Capacity: 5 kWh-24 VDC 2. Production date: No more than nine months 3. New, non-refurbished battery cells 4. Equipped with a smart BMS charging system with full protections 5. Built-in display of key parameters (voltage, charge percentage, etc.) 6- Equipped with RJ45 cable to connect the lithium battery and the inverter. 7- Equipped with CAN / RS485 / RS232 ports with the appropriate cable for connecting to the inverter and linking its programming to the inverter. 8- The battery is supplied with the manufacturer's catalog and packaged in factory packaging. The price includes materials, installation, suitable metal bases with cables suitable for connecting to the inverter, transportation costs, labor, and everything else necessary to complete the work to the best of your ability, according to the instructions of the supervising authority." | تقديم وتركيب بطارية ليثيوم (فوسفات الحديد) ذات دورة عميقة لها المواصفات التالية 1-السعة 5 كيلو وات ,24 فولط مستمر 2-تاريخ انتاج لا يزيد عن تسعة أشهر 3-خلايا البطاريات جديدة غير مجددة. 4-مزودة بنظام شحن BMS ذكي مع كامل الحمايات . 5- شاشة اظهار مدمجة للبارامترات الرئيسية (الجهد - نسبة الشحن -.....) 6-مزودة بكبل RJ45 للوصل بين بطارية الليثيوم والأنفرتر. 7-مزودة بمداخل للوصل CAN / RS485 / RS232 مع الكابل المناسب للوصل بالانفرتر وربط برمجتها مع الانفرتر. 8-البطارية مزودة بكاتلوك الشركة الصانعة ومغلفة بتغليف المعمل. السعر يشمل المواد والتركيب وقواعد معدنية مناسبة مع كابلات مناسبة للوصل مع الانفرتر واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف | NO. | 1 |  | 0
31 | Supplying and installing MPPTsolar inverter | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT | Supplying and installing MPPT inverter with a capacity of not less than 4.2 KW , according to the following: specifications: 1- The input voltage is 24 volts DC. 2- The output voltage is AC 230 volts at a frequency of 50 Hz. 3-Supports combining two electrical input sources charger model: 1- AC input voltage 230 V, frequency 50/60 Hz. 2- Continuous output voltage 27 DC 3- AC output 230 volts, 50/60 Hz, 15 A at least Solar charger model: 1-solar charger type:mppt 2-Maximum PV array power :5000 W 3- Max Solar voltage 450 VDC. The Price includes materials ,cables, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT استطاعة لا تقل عن 4.2 كيلواط وفق المواصفات التالية: 1-جهد ا الدخل 24 فولط مستمر 2- جهد الخرج AC 230 فولت بتردد 50 هرتز. 3-يدعم مصدري دخل للكهرباء. نموذج الشاحن: 1-جهد الدخل المتناوب =230 V ,تردد 50/60 هرتز. 2- جهد الخرج المستمر =27 فولط مستمر. 3-خرج التيار المتناوب 230 فولط ,50 هرتز 15 امبير على الأقل. نموذج الشاحن الشمسي: 1-نوع الشاحن الشمسي :MPPT 2- الاستطاعة الاسمية :لا تقل عن 5000 واط. 3- مجال الجهد الأعظمي 450 فولط مستمر. السعر يشمل المواد والكابلات والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | NO. | 1 |  | 0
32 | Supplying and installing solar panel not less than 620 watt | تقديم وتركيب الواح طاقة شمسيةلاتقل عن 620 وات | Supplying and installing Monocrystalline solar panel half-cut cells as the following specifications: 1- Power capacity not less than 620 watt at least 2- Open circuit voltage Voc is more than 48.5 V 3- Rated power voltage is more than 40 V 4- The solar panel cables are made from pure copper conductors and PVC insulation 5- The nameplate values must be compatible with the output of the solar panel values. 6--The yield is not less than 22 % of the module area Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervisor | تقديم وتركيب لوح طاقة شمسية مونو كريستالين انصاف خلايا وفق المواصفات التالية: 1- الاستطاعة لاتقل عن 620 وات على الأقل. 2- جهد الدارة المفتوحة اكبر من 48.5 فولت 3- جهد العمل اكبر من 40 فولت 4- كبلات اللوح الشمسي مصنوعة من النحاس النقي مع عزل من البي في سي 5-يجب ان تتطابق قيم اللوحة الاسمية للوح الشمسي مع قيم خرج اللوح الشمسي. 6-المردود لايقل عن 22 % من مساحة اللوح السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف | NO. | 4 |  | 0
33 | Providing and installing a chlorine injection pump with a pressure of 12 bar | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور ضغط 12 | Supplying and installing a chlorine dosing pump with the following specifications: - Nominal voltage: (100-240 V, 50 HZ). - Nominal pressure: 12 bar - Protection level: IP65 - The relation between pressure and flow should be: bar l/h 12 4 10 5 8 6 2 8 - With a mixing tank with a capacity of 200 liters. - Pump accessories. 1- Holder for pump. 2- Non return valve. 3- Filter. 4- Tow thin tube, length of eash 2 to 4 m. Price includes everything necessary for connection, installation,testing and completion of the work according to supervising authority’s instructions. | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور وفقأ للمواصفات التالية: - الجهد الاسمي: (100-240 فولت , 50 هرتز). - الضغط الاسمي: 12 بار. - درجة الحماية: IP65 - العلاقة بين الضغط والتدفق يجب ان تكون على الشكل التالي: بار لتر/ساعة 12 4 10 5 8 6 2 8 - مع خزان للخلط بسعة 200 لتر. - اكسسورارات المضخة: 1- حامل تثبيت للمضخة. 2- صمام عدم رجوع. 3- فلتر. 4- خرطوم رفيع عدد 2 بطول من 2 لــ 4 متر لكل منهما. السعر يشمل كل مايلزم للوصل والتركيب والتجريب واتمام العمل على اكمل وجه وحسب توجيهات لجنة الاشراف. | NO | 1 |  | 0
34 | Power Factor Correction Panel 100KVAR | لوحة تحسين عامل الاستطاعة 100 KVAR | Supply and installation of a power factor improvement panel according to the following specifications: - Capacity with a capacity of 100 KVAR - Placed within a suitable metal panel IP54 to achieve appropriate protection and a protection interface for the capacitors. - The capacitors are connected to suitable contactors and equipped with suitable discharge current. - Equipped with a programmable programming and driving panel. equipped with a digital display screen - Cooling fans are installed connected to the driving panel - Equipped with 250 A breaker for input and suitable copper bars for distribution. The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer | توريد وتركيب لوحة تحسين عامل الاستطاعة وفق المواصفات التالية: الإستطاعة باستطاعة 100 KVAR -توضع ضمن لوحة معدنية مناسبة IP54 بما يحقق الحماية المناسبة وواجهة حماية للمكثفات . -المكثفات توصل على كونتاكتورات مناسبة ومزودة بمخمدات تفريغ مناسبة. مزودة بلوحة برمجة وقيادة قابلة للبرمجة ومزودة بشاشة اظهار رقمية يتم تركيب مراوح تبريد مرتبطة بلوحة القيادة -مزودة بقاطع 250 امبير للدخل وبارات نحاسية مناسبة للتوزيع. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Set | 1 |  | 0
35 | Out door electrical panel 630A | لوحة مركز هوائية 630امبير | Supply and installation out door electrical panel 630A with tow out put with suitable size consist of the following : - circuit breaker 630A- MCCB - Copper bars tow outputs - fuse basewith suitable fuses The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب لوحة مركز هوائية كاملة 630أمبير بمخرجين بأبعاد مناسبة و تتكون من : - قاطع 630أمبير MCCB - بارات نحاسية مناسبة لمخرجين -القاطع مزود ب تفريعة فصل (شنت تريب) - قواعد بيشونات للمخارج الثلاثة مع الفيوزات المناسبة. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 1 |  | 0
36 | Supply and installation of 400 KVA electrical transformer | تقديم وتركيب محولة كهربائية 400ك.ف.أ | Providing and installing a new electrical transformer 400 KVA according to the following specifications: - Operating voltage 20/0.4 kV. - Copper coils - Cooling : ONAN - Suspensionable.- with a test certificate The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب محولة كهربائية جديدة 400كيلو فولط امبير وفق المواصفات التالية: -جهد التشغيل 20/0.4 ك.ف. -ملفات نحاس التبريد : ONAN قابلة للتعليق.- مزودة بشهادة اختبار السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 1 |  | 0
37 | Supplying and installing electric cable 4*185 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 4*185 mm2 | Providing and installing an electrical cable of NYY insulated copper, section 4*185mm2 copper cable ferrules connectors crimping type , necessary to connect the transformer output with( three phase ) the main distribution panel. It is extended within the designated channels and fixed well. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كبل كهربائي من النحاس المعزول NYY مقطع 4*185مم 2 موصلة برؤوس كبل (كبس) نحاس لزوم وصل خرج المحولة ( الفازات الثلاثة) بلوحة التوزيع الرئيسية .يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 40 |  | 0
38 | Cable 1*50 mm2 | كبل1*50 مم2 | Supply and installation of 1*50 mm2 NYY copper stranded cable with copper cable ferrules connectors crimping type for earthing main panel The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب كبل شعري نحاسي 1*50 مم2 NYY موصلة برؤوس كبل (كبس) نحاس لزوم التأريض للوحة الرئيسية السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | ML | 10 |  | 0
39 | fuse holder with fuse | حاملة منصهرات (فيوزلنك) مع فيوز | Supply and installation of 20 KV/100A medium voltage fuse holder ready of installation at the tower with medium voltage fuse 40 A . The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب حاملة منصهرات جهد متوسط 20KV/100A معدة للتركيب على البرج مع فيوز جهد متوسط شعري -40 أمبير . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 3 |  | 0
40 | Rubber lightning protectionout door for transformer | مانعة صواعق خارجية مطاط للمحولة | Supplying and installing outdoor high voltage lightning protection Rubber insulator 20KV /10KA The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب مانعة صواعق خارجية ( مطاط )تركب على المحولة 20K.V/10K.A السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 3 |  | 0
41 | Copper anchor -(ACU)- 70 mm2 | مرس نحاسي -70 مم2 (ACU) | Supply and installation copper uninsulated electrical cable 70 mm2 for grounding system. The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب مرس نحاسي عاري طري 70 مم2 لزوم عمليات التاريض السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | KG | 30 |  | 0
42 | Supplying and installing earthing system | تقديم وتنفيذ نظام تأريض | Providing and installing a grounding system for the transformer consist of the following: - galvanized steel grounding electrodes (8) with a length of 1.5 meters diameter of at least 0.5 inches with different sizes of connecting clips to connect the cable to the electrodes. The grounding resistance should not exceed than10 ohms immersed in the ground in holes with suitable dimensions for each excavations. - 75 kg sodium chloride salt and 75 kg coal are added to the excavations to improve conductivity , with the required tests carried out. The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب نظام تأريض للمحولة مكون من: اوتاد تاريض من الفولاذ المغلفن عدد /8/ بطول الوتد 1.5 متر قطر لا يقل عن 0.5 انش مع كليبسات ربط نحاسية بقياسات مختلفة لربط الكابل بالاوتاد. يجب أن لا تتجاوز مقاومة التأريض 10 أوم . مزروعة في الأرض ضمن حفر بأبعاد مناسبة . يضاف في الحفرة 75 كغ ملح كلور الصوديوم و 75 كغ فحم حجري وذلك لتحسين الناقلية مع اجراء الاختبارات اللازمة السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 1 |  | 0
43 | three phase meter 11 pin | عداد ثلاثي الطور 11 مربط | Providing and installing a three-phase 11-pin meter install in panel with dimention(50*60) and everything needed to be ready for use The price includes materials, installation, transportation costs, labor and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب عداد ثلاثي الطور 11 مربط ضمن لوحة بابعاد 50*60 سم السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | NO. | 1 |  | 0
44 | Rent cranes and a workshop to equip the center | استئجار رافعات وورشة لتجهيز المركز | Rent two cranes with the necessary workshop for connecting , excavations and prepare the sit with all needed to make the work completely. | اجور رافعة سلة ورافعة حمل مع الورشة اللازمة لوصل التوتر وتجهيز مركز التحويل مع كل مايلزم لاتمام العمل | Lump sum | 1 |  | 0
COMMENTS: التعليقات | [5 empty] | GRAND TOTAL: المجموع الكلي: |  | 0
Validity of this Offer: صلاحية هذا العرض: |  |  | 90 calendar days 90 يومًا تقويميًا
Lead Time مدّة التّسليم | [5 empty] | Note: The payment will be done in SYP ملاحظة: سيتم الدفع بالليرة السورية
Payments to companies duly registered in Syria shall be made in Syrian Pounds (SYP), in line with the official letter issued by the Government of Syria. The USD amounts offered by the bidder and stated in the contract shall be converted into SYP using the Central Bank of Syria exchange rate applicable on the date of payment. Should there be any changes to the applicable regulations, GOAL will notify bidders accordingly during the tender advertisement period or at a later stage, if required.
تُسدد المدفوعات للشركات المسجلة رسميًا في سوريا بالليرة السورية، وفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن الحكومة السورية. تُحوّل مبالغ الدولار الأمريكي التي يعرضها مقدم عرض السعر والمذكورة في العقد إلى الليرة السورية باستخدام سعر صرف البنك المركزي السوري الساري في تاريخ الدفع . وفي حال حدوث أي تغييرات على اللوائح المعمول بها، ستُخطر منظمة GOAL مقدمي العطاءات بذلك خلال فترة الإعلان عن المناقصة أو في مرحلة لاحقة، إذا لزم الأمر.
Signature and stamp: التوقيع والختم:
| Name: الاسم |  |  | Position: المنصب
| Company Name: اسم الشركة |  |  | Date: التاريخ
Address: العنوان
Note: By submitting this offer, the supplier confirms that all data subjects have specifically consented to the use and storage of their data by GOAL for the purpose of analysing the offers and awarding a contract under this quote request; and further understood that the personal data may be shared internally within GOAL and externally if required by law and donor regulations; and may be stored for a period of up to 7 years from the award of contract.
ملاحظة: من خلال تقديم هذا العرض ، يؤكد المورد على الموافقة على استخدام وتخزين بياناته على وجه التحديد بواسطة GOAL بغرض تحليل العروض ومنح العقد بموجب عرض السعر ؛ وفهم كذلك أنه يمكن مشاركة البيانات الشخصية داخليًا في GOAL وخارجيًا إذا لزم الأمر بموجب القانون ولوائح الجهات المانحة ؛ ويجوز تخزينها لمدة تصل إلى 7 سنوات من منح العقد
Note on D22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: This BoQ requires 1000A / 500mm² busbars. Tech Specs generic section says 600A/300mm². Please update Tech Specs to match this lot's requirement. Reply: done
Note on D23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: This item has NO corresponding technical specification in the mutual Technical Specifications document. A specification section must be added before tender launch. Confirm qty = 6 matches 4 submersible inverters (Item 18) + 2 horizontal inverters (Item 20) Reply: Done
Note on D24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please add minimum efficiency requirement (≥96%) and THD limit (<3%). Missing. Reply: Technically, the information mentioned is sufficient.
Note on D25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please add minimum efficiency and harmonic attenuation specifications. Reply: done
Note on D26: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Same as Item 18 – add efficiency and THD requirements. Reply: Technically, the information mentioned is sufficient.
Note on D36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Same missing parameters as other lots – cycle life, charge/discharge current, temp range. Reply: No needs
Note on D37: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Heish specifies 2200W max PV. North Hoteh, South Hoteh, and Rakaya specify 4200W. Technical Specifications (EN) say 2200W. Is 2200W correct for Heish only? Technical team to confirm and document justification Technical Specifications specify 450 VDC. BoQ specifies 400 VDC. Which is correct? Reply: Done
Note on D38: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Same missing parameters as other lots – max system voltage, temp coefficient, etc. Reply: No needs

## 4-South Hoteh
Appendix 2 - Bill of Quantities (BoQ) & Financial Offer ITT -IDL-VFG-50335 Rehabilitation of Four Water Stations in Idlib (Mechanical and Electrical Works) Lot 2 - South Hoteh Water Station
الملحق 2 - جداول الكميات والعرض المالي ITT -IDL-VFG-50335 إعادة تأهيل أربع محطات مياه في إدلب (أعمال ميكانيكية وكهربائية) - العرض المالي/جدول الكميات المجموعة الرابعة - محطة مياه الهوتة الجنوبية
Instructions for companies 1. Please fill out prices ONLY in column I (unit price) marked in yellow. Total price of each line and grand total cost are calculated by formulas. 2. Please fill out all fields marked in yellow colour. 3. All prices must be in USD currency. 4. Materials provided for the works must adhere to the quality standards laid out in Appendix 3 - Technical Specification therefore, offered prices should correspond to the said quality.
تعليمات للشركات 1. يرجى ملء الأسعار فقط في العمود الأول (سعر الوحدة) المحدد باللون الأصفر. يُحسب السعر الإجمالي لكل سطر والتكلفة الإجمالية الكلية باستخدام معادلات. 2. يرجى ملء جميع الحقول المحددة باللون الأصفر. 3. يجب أن تكون جميع الأسعار بالدولار الأمريكي. 4. يجب أن تتوافق المواد المستخدمة في الأعمال مع معايير الجودة الموضحة في الملحق 3 - المواصفات الفنية، وبالتالي، يجب أن تتوافق الأسعار المعروضة مع الجودة المذكورة.
# | Description (English) | Description (Arabic) | Specification (English) | Specification (Arabic) | Unit الوحدة | Quantity الكمية | Unit Cost تكلفة الوحدة | Total Cost التكلفة الكلية | Applicable only for items ينطبق فقط على العناصر |  |  | Specification of the offered Item/Work (To be filled if offered specification different than requested) مواصفات العنصر/العمل المعروض (يتم ملؤها إذا كانت المواصفات المقدمة مختلفة عن المطلوبة)
[9 empty] | Origin المنشأ | Source (where the offered Item now) المصدر (المكان الحالي للعنصر المعروض) | Brand-Model Offered العلامة التجارية - الطراز المعروض
1 | Supplying and installing gate valve DN 80 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب سكر جارور 80 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, taking in consideration: - nominal diameter (DN) 80 mm - nominal pressure (PN) 16 bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside. - Axis: 13% Stainless Chrome - O ring Seals shall be made from bronz or copper - Flanges holes: matching The price includ all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب سكر جارور بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 80 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات متطابقة السعر يتضمن كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | NO | 2 |  | 0
2 | Supplying and installing gate valve DN 100 mm PN 16 Bar | تقديم و تركيب سكر جارور 100 مم ضغط 16 بار | Supplying and installing gate valve, taking in consideration: - nominal diameter (DN) 100 mm - nominal pressure (PN) 16 bar minimum - The body and cover shall be made from ductile cast iron and painted with epoxy paint from the inside - Axis: 13% Stainless Chrome - O ring Seals shall be made from bronz or copper - Flanges holes: matching The price includ all required joints, flanges, labor, tools, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم و تركيب سكر جارور بالمواصفات التالية: - القطر الأسمي 100 مم - الضغط الأسمي لا يقل عن 16 بار - الجسم والغطاء من الفونط المرن ومغطى داخليا بمادة الإيبوكسي - الجذع 13% ستانلس كرومي - حلقة الاحكام من البرونز أو النحاس - ثقوب الفلنجات متطابقة السعر يتضمن كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | NO | 1 |  | 0
3 | Supplying and installing check valve DN 80 mm PN 20 Bar | تقديم و تركيب رداد 80 مم ضغط 20 بار | Supplying and installing check valve at the pumping line As in the following specifications: - Nominal diameter: DN 80 mm - Nominal pressure: PN 20 bar - The disk (Clapper) made of bronze or cast iron - The valve body of the cast iron - Disk shaft (hing pin) made of stainless steel - Connection type: with flanges - All manufacturing marks stamped with the prominent symbols on the body, in addition to the name of the manufacturer The price includes all installation, transportation, bolts & gasket providing, and all necessary to complete the work according to the directives of the supervisors engineer. | تقديم وتركيب صمام عدم رجوع ( رداد ) على خط الضخ وفق المواصفات التالية: - القطر الاسمي : DN 80 mm - الضغط الاسمي : PN 20 bar - المرد من البرونز أو الفونط - الجسم الخارجي من الفونت - محور المرد من الستانلس ستيل - نوع الاتصال بفلنجات - جميع علامات الصنع ممهورة بالحرف النافر على الجسم بالإضافة الى اسم الصانع السعر يتضمن كافة أجور التركيب والنقل وتقديم البراغي والجوانات وكل مايلزم لاتمام العمل وحسب توجيهات المهندس المشرف. | NO | 1 |  | 0
4 | Providing and installing Air release valve DN 50 mm 25 bar | تقديم وتركيب صمام نفاث قطر 50 مم ضغط 25 بار | Supplying and installing air release valve As in the following specifications: - Nominal diameter: 50 mm . - Nominal pressure: 25 bar at least. - with shutoff valve and the required (T) joint. The price includes all required equipement. joints, flanges, gaskets, labor, installation, connecting & plumping works and all other requirements to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم وتركيب صمام نفاث وفق المواصفات التالية: - القطر الاسمي 50 ملم - الضغط الاسمي 25 بار على الاقل - مع صمام القطع ووصلة الـ تيه اللازمة له السعر يتضمن كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | NO | 1 |  | 0
5 | Providing and installing drawn zinc iron pipes with a diameter of 3 inches | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 3 انش | Providing and installing drawn zinc iron pipes According to the following specifications: - Diameter of 3 inches - Thickness of not less than 4 mm - Length of not less than 5.8 m - With flanges with a thickness of not less than 20 mm - With screws, gaskets, and everything necessary to complete the installation and connection The price includes all necessary works, including accessories, flanges, gaskets, screws, and installation works, in accordance with technical specifications and the supervising authority’s instructions. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب وفق المواصفات التالية: - قطر 3 انش - سماكة لا تقل عن 4 مم - طول لا يقل عن 5.8 م - مع الفلنجات وبسماكة لا تقل عن 20 مم - مع والبراغي والجوانات وكل ما يلزم لاتمام التركيب والوصل السعر يتضمن جميع الأعمال اللازمة، بما في ذلك الاكسسكوارات والفلنجات والجوانات والبراغي والتركيب و العمالة ووفقًا للمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة. | ml | 260 |  | 0
6 | Providing and installing drawn zinc iron pipes with a diameter of 4 inches | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب قطر 4 انش | Providing and installing drawn zinc iron pipes According to the following specifications: - Diameter of 4 inches - Thickness of not less than 4 mm - Length of not less than 5.8 m - With flanges with a thickness of not less than 20 mm - With screws, gaskets, and everything necessary to complete the installation and connection The price includes all necessary works, including accessories, flanges, gaskets, screws, and installation works, in accordance with technical specifications and the supervising authority’s instructions. | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب وفق المواصفات التالية: - قطر 4 انش - سماكة لا تقل عن 4 مم - طول لا يقل عن 5.8 م - مع الفلنجات وبسماكة لا تقل عن 20 مم - مع والبراغي والجوانات وكل ما يلزم لاتمام التركيب والوصل السعر يتضمن جميع الأعمال اللازمة، بما في ذلك الاكسسكوارات والفلنجات والجوانات والبراغي والتركيب و العمالة ووفقًا للمواصفات الفنية وتعليمات الجهة المشرفة. | ml | 10 |  | 0
7 | Providing and installing a chlorine injection pump with a pressure of 12 bar | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور ضغط 12 | Supplying and installing a chlorine dosing pump with the following specifications: - Nominal voltage: (100-240 V, 50 HZ). - Nominal pressure: 12 bar - Protection level: IP65 - The relation between pressure and flow should be: bar l/h 12 4 10 5 8 6 2 8 - With a mixing tank with a capacity of 200 liters. - Pump accessories. 1- Holder for pump. 2- Non return valve. 3- Filter. 4- Tow thin tube, length of eash 2 to 4 m. Price includes everything necessary for connection, installation,testing and completion of the work according to supervising authority’s instructions. | تقديم وتركيب مضخة حقن كلور وفقأ للمواصفات التالية: - الجهد الاسمي: (100-240 فولت , 50 هرتز). - الضغط الاسمي: 12 بار. - درجة الحماية: IP65 - العلاقة بين الضغط والتدفق يجب ان تكون على الشكل التالي: بار لتر/ساعة 12 4 10 5 8 6 2 8 - مع خزان للخلط بسعة 200 لتر. - اكسسورارات المضخة: 1- حامل تثبيت للمضخة. 2- صمام عدم رجوع. 3- فلتر. 4- خرطوم رفيع عدد 2 بطول من 2 لــ 4 متر لكل منهما. السعر يشمل كل مايلزم للوصل والتركيب والتجريب واتمام العمل على اكمل وجه وحسب توجيهات لجنة الاشراف. | NO | 1 |  | 0
8 | Supplying and installing changeover switch 250 A | تقديم وتركيب قاطع قلاب استطاعة 250 امبير | Supplying and installing changeover switch 250 A to change between tow input source (GEN- GRID) as the following specification: - Type: on - load three phase changeover switch - Current rating: 250 A - Voltage: 400 V - N of poles: 4 - Positions : three positions ON-OFF - ON (I - 0 - II). - The changover switch is placed within a sealed metal plate IP54, painted with thermal paint, with suitable dimensions. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work to the fullest extent as directed by the supervising engineer. | تقديم وتركيب قاطع قلاب 250 أمبير للتبديل بين المولدة والكهرباء, بالمواصفات التالية: - النوع: فصل تحت الحمل - 3 فاز - التيار: 250 امبير - الجهد: 400 فولت - عدد الاقطاب: 4 - الوضعيات: 3 وضعيات ON-OFF-ON (I - 0 - II) - يكون القاطع القلاب موضوع ضمن لوحة معدنية محكمة الاغلاق IP54 مدهون بدهان حراري وبابعاد مناسبة السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Set | 1 |  | 0
9 | Providing and installing galvanized iron pipes | تقديم وتركيب قساطل حديد مزيبق مسحوب | Supply and installation of drawn zinc iron pipes for the manufacturing of suction and pumping headers according to the following specifications: - DN: from 3 to 8 inches - Thickness: standart to DN specified - With the necessary connections and accessories. It must contain all the necessary equipment, including connections, flanges, gaskets, labor wages, connection and installation wages, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم وتركيب بواري حديد مزيبق مسحوب لزوم تصنيع مجمعات السحب والضخ وفق المواصفات التالية - القطر: من 3 انش حتى 8 انش - السماكة: قياسية لكل قطر - مع التوصيل والاكسسوارات اللازمة يجب أن يحتوي كل المعدات اللازمة من وصلات وفلنجات وجوانات قياسية واجور يد عاملة وأجور الوصل والتركيب وكل مايلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | kg | 300 |  | 0
10 | Providing and installing an alternating current (AC) circuit breaker 200 A | تقديم وتركيب قاطع تيار متناوب(AC) عياري 200 امبير | Supplying and installing Calibrated circuit breaker (magnetic and thermal protection MCCB 200 A, install after changeover as the following specification: - Type : three-phase (AC) - Current: 200 A - Breaking Capacity @ 380/415 V: Ics equals to or more than 35 KA - Rated operational voltage: Ue 690 V - Rated insulation voltage: Ui 750 V - N of poles: 3 - CAT: A With all necessary accessories It mounts in the changeover switch panel With appropriate intensity transducers and a multifunctional scale The dimensions are suitable for the entry and exit of cables with a cross-sectional area of 240 mm² Copper busbars designed to withstand at least 1000 A The length of each busbar shall not be less than 50 cm, and the cross-sectional area shall not be less than 500 mm² Copper busbars mounted on insulators and protected at the front with a transparent heat-resistant plastic cover 4 copper busbars equipped with cable termination points The busbars are color-coded in different colors Equipped with suitable inlets and outlets for the diameters of the used cables Provided with a hinged door and lock Equipped with a comprehensive network analyzer with appropriate current transformers. The price includes materials, installation, transportation, labor and everything needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب قاطع عياري حراري مغناطيسي 200 أمبير ( MCCB ) يركب بعد القاطع القلاب بالمواصفات التالية : - النوع: 3 فاز (AC) - التيار: 200 أمبير - شدة القطع عند جهد 380/415 فولت: اكبر من او تساوي 35 كيلو أمبير - الجهد التشغيلي: 690 فولت - جهد العزل: 750 فولت - عدد الاقطاب: 3 - صنف الفصل: A مع كافة الاكسسوارات اللازمة يتم تركيبه في لوحة قاطع القلاب مع محولات الشدة المناسبة ومقياس متعدد الوظائف الابعاد مناسبة لدخول وخروج الاكبال قطر 240 مم2 بارت نحاسية مخصصة لتحمل 1000 امبير على الاقل ولايقل طول كل بار عن 50سم والمقطع لايقل عن 500 مم2 البارات النحاسية مثبتة على عوازل ومحمية من الامام بلوح بلاستيكي شفاف مقاوم للحرارة عدد البارات النحاسية 4 مجهزة بنقاط تثبيت راس الكابلات البارات تكون ملونة بالوان مختلفة يوجد مخارج ومداخل مناسبة لاقطار الكبلات المستخدمة مزودة بباب متمفصل مع قفل مزودة بمحلل شبكة شامل مع مقاييس شدة مناسبة السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Set | 1 |  | 0
11 | Supplying and installing electric cable 3*70+35 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*70+35 mm2 | Supplying electrical copper cable NYY insulated copper, section 3*70+35 mm2, necessary to connect the generator output with the operating panel. It is extended within the designated channels and fixed well. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم كبل كهربائي نحاسي معزول NYY مقطع 3*70+35 مم2 لزوم وصل خرج المولدة مع لوحة التشغيل. يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | m.l | 15 |  | 0
12 | Supplying and installing electric cable 3*70 mm2 | تقديم وتركيب كابلات كهربائية 3*70 mm2 | Supplying electrical flexible copper cable NYY insulated copper, section 3*70 mm2, necessary to connect the submersiblepump output with the operating panel. It is extended within the designated channels and fixed well. The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم كبل كهربائي نحاسي شعري معزول NYY مقطع 3*70 مم2 لزوم وصل خرج المضخة الغاطسة مع لوحة التشغيل. يمد ضمن المجاري المخصصة ويثبت بشكل جيد. السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | m.l | 270 |  | 0
13 | Supplying PVC Insulated electrical Wire 2x2.5 mm2 | تقديم كبل كهربائي شعري معزول 2x2.5 mm2 | Supplying electrical flexible copper cable NYY for nivo and high level stoage tanks sensores as following specification : - Section: 2x2.5 mm2 - Insulation material: PVC The price includes materials, installation, transportation costs, labor, and everything necessary to complete the work in the best possible way according to the instructions of the supervising engineer. | تقديم كبل كهربائي نحاسي شعري معزول,NYY لزوم نيفو وحساسات امتلاء الخزانات, وفق المواصفات التالية: - المقطع: 2x2.5 mm2 - مادة العزل: PVC السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | m.l | 270 |  | 0
14 | Supply and installation Deep cycle lithium battery | تقديم وتركيب بطارية ليثيوم ذات دورة عميقة | Supply and installation of a deep-cycle lithium iron phosphate battery with the following specifications: 1. Capacity: 5 kWh / 24 VDC 2. Production date: No more than nine months 3. New, non-refurbished battery cells 4. Equipped with a smart BMS charging system with full protections 5. Built-in display of key parameters (voltage, charge percentage, etc.) 6- Equipped with RJ45 cable to connect the lithium battery and the inverter. 7- Equipped with CAN / RS485 / RS232 ports with the appropriate cable for connecting to the inverter and linking its programming to the inverter. 8- The battery is supplied with the manufacturer's catalog and packaged in factory packaging. The price includes materials, installation, suitable metal bases with cables suitable for connecting to the inverter, transportation costs, labor, and everything else necessary to complete the work to the best of your ability, according to the instructions of the supervising authority." | تقديم وتركيب بطارية ليثيوم (فوسفات الحديد) ذات دورة عميقة لها المواصفات التالية: 1-السعة 5 كيلو وات , جهد 24 فولت 2-تاريخ انتاج لا يزيد عن تسعة أشهر 3-خلايا البطاريات جديدة غير مجددة. 4-مزودة بنظام شحن BMS ذكي مع كامل الحمايات . 5- شاشة اظهار مدمجة للبارامترات الرئيسية (الجهد - نسبة الشحن -.....) 6-مزودة بكبل RJ45 للوصل بين بطارية الليثيوم والأنفرتر. 7-مزودة بمداخل للوصل CAN / RS485 / RS232 مع الكابل المناسب للوصل بالانفرتر وربط برمجتها مع الانفرتر. 8-البطارية مزودة بكاتلوك الشركة الصانعة ومغلفة بتغليف المعمل. السعر يشمل المواد والتركيب وقواعد معدنية مناسبة مع كابلات مناسبة للوصل مع الانفرتر واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف | NO. | 1 |  | 0
15 | Supplying and installing MPPTsolar inverter | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT | Supplying and installing MPPT inverter with a capacity of not less than 4.2 KW , according to the following: specifications: 1- The input voltage is 24 volts DC. 2- The output voltage is AC 230 volts at a frequency of 50 Hz. 3-Supports combining two electrical input sources charger model: 1- AC input voltage 230 V, frequency 50/60 Hz. 2- Continuous output voltage 27 DC 3- AC output 230 volts, 50/60 Hz, 15 A at least Solar charger model: 1-solar charger type:mppt 2-Maximum PV array power :5000 W 3- Max Solar voltage 450 VDC. The Price includes materials ,cables, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب انفرتر شمسي MPPT استطاعة لا تقل عن 4.2 كيلواط وفق المواصفات التالية: 1-جهد ا الدخل 24 فولط مستمر 2- جهد الخرج AC 230 فولت بتردد 50 هرتز. 3-يدعم مصدري دخل للكهرباء. نموذج الشاحن: 1-جهد الدخل المتناوب =230 V ,تردد 50/60 هرتز. 2- جهد الخرج المستمر =27 فولط مستمر. 3-خرج التيار المتناوب 230 فولط ,50 هرتز 15 امبير على الأقل. نموذج الشاحن الشمسي: 1-نوع الشاحن الشمسي :MPPT 2- الاستطاعة الاسمية :لا تقل عن 5000 واط. 3- مجال الجهد الأعظمي 450 فولط مستمر. السعر يشمل المواد والكابلات والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف . | NO. | 1 |  | 0
16 | Supplying and installing solar panel not less than 620 watt | تقديم وتركيب الواح طاقة شمسيةلاتقل عن 620 وات | Supplying and installing Monocrystalline solar panel half-cut cells as the following specifications: 1- Power capacity not less than 620 watt at least 2- Open circuit voltage Voc is more than 48.5 V 3- Rated power voltage is more than 40 V 4- The solar panel cables are made from pure copper conductors and PVC insulation 5- The nameplate values must be compatible with the output of the solar panel values. 6--The yield is not less than 22 % of the module area Price includes materials , installation , transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervisor | تقديم وتركيب لوح طاقة شمسية مونو كريستالين انصاف خلايا وفق المواصفات التالية:, 1- الاستطاعة لاتقل عن 620 وات على الأقل. 2- جهد الدارة المفتوحة اكبر من 48.5 فولت 3- جهد العمل اكبر من 40 فولت 4- كبلات اللوح الشمسي مصنوعة من النحاس النقي مع عزل من البي في سي 5-يجب ان تتطابق قيم اللوحة الاسمية للوح الشمسي مع قيم خرج اللوح الشمسي. 6-المردود لايقل عن 22 % من مساحة اللوح السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات جهة الاشراف | Pcs | 4 |  | 0
17 | Indoor lighting | انارة داخلية | Providing and installing internal electrical points. The work includes: - Each point includes cables, on-off switch and socket. Extension within a hidden pipe and wires with a cross section of not less than 1.5 mm2 and a saving lamp with a capacity of not less than 40 watts with all required accessories. The Price includes materials ,cables, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب نقاط انارة كهربائية داخلية ويتضمن العمل: -كل نقطة تتضمن الكابلات مفتاح التشغيل والايقاف والسوكة. المد ضمن تيب مخفي واسلاك بمقطع لايقل عن 1.5مم2 ولمبة توفير باستطاعة لاتقل عن 40 وات مع كل الملحقات المطلوبة. السعر يشمل المواد والكابلات والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Point | 4 |  | 0
18 | Out door lighting | انارة خارجية | Providing and installing external electrical points including: - Each point contains cables, on-off switch. Extensions inside a hidden pipe and wires with a cross-section of not less than 2.5 mm2 and an LED light projector with a capacity of not less than 100 watts with all required accessories. The Price includes materials ,cables, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب نقاط انارة كهربائية خارجية ويتضمن العمل: -كل نقطة تتضمن الكابلات ومفتاح التشغيل والايقاف والمد ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 2.5مم2 وبلجكتور ليد باستطاعة لاتقل عن 100 وات مع كل الملحقات المطلوبة. السعر يشمل المواد والكابلات والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف. | Point | 4 |  | 0
19 | Indoor Socket | مأخذ كهربائي(بريز) | Providing and installing electrical Sockets. The work includes: - Each thermal Socket includes cables and extension within a hidden pipe and wires with a cross section of not less than 2.5 mm2 and socket with a all accessories. The Price includes materials, installation, transportation, labor, and all needed to complete the work correctly and as directed by supervising engineer. | تقديم وتركيب مآخذ كهربائية ويتضمن العمل : - كل مأخذ يتضمن الكابلات والمد وابريز حراري والتمديدات ضمن تيب مخفي و واسلاك بمقطع لايقل عن 2.5 مم2 . السعر يشمل المواد والتركيب واجور النقل واليد العاملة وكل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه حسب توجيهات المهندس المشرف | Point | 4 |  | 0
COMMENTS: التعليقات | [5 empty] | GRAND TOTAL: المجموع الكلي: |  | 0
Validity of this Offer: صلاحية هذا العرض: |  |  | 90 calendar days 90 يومًا تقويميًا
Lead Time مدّة التّسليم | [5 empty] | Note: The payment will be done in SYP ملاحظة: سيتم الدفع بالليرة السورية
Payments to companies duly registered in Syria shall be made in Syrian Pounds (SYP), in line with the official letter issued by the Government of Syria. The USD amounts offered by the bidder and stated in the contract shall be converted into SYP using the Central Bank of Syria exchange rate applicable on the date of payment. Should there be any changes to the applicable regulations, GOAL will notify bidders accordingly during the tender advertisement period or at a later stage, if required.
تُسدد المدفوعات للشركات المسجلة رسميًا في سوريا بالليرة السورية، وفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن الحكومة السورية. تُحوّل مبالغ الدولار الأمريكي التي يعرضها مقدم عرض السعر والمذكورة في العقد إلى الليرة السورية باستخدام سعر صرف البنك المركزي السوري الساري في تاريخ الدفع . وفي حال حدوث أي تغييرات على اللوائح المعمول بها، ستُخطر منظمة GOAL مقدمي العطاءات بذلك خلال فترة الإعلان عن المناقصة أو في مرحلة لاحقة، إذا لزم الأمر.
Signature and stamp: التوقيع والختم:
| Name: الاسم |  |  | Position: المنصب
| Company Name: اسم الشركة |  |  | Date: التاريخ
Address: العنوان
Note: By submitting this offer, the supplier confirms that all data subjects have specifically consented to the use and storage of their data by GOAL for the purpose of analysing the offers and awarding a contract under this quote request; and further understood that the personal data may be shared internally within GOAL and externally if required by law and donor regulations; and may be stored for a period of up to 7 years from the award of contract.
ملاحظة: من خلال تقديم هذا العرض ، يؤكد المورد على الموافقة على استخدام وتخزين بياناته على وجه التحديد بواسطة GOAL بغرض تحليل العروض ومنح العقد بموجب عرض السعر ؛ وفهم كذلك أنه يمكن مشاركة البيانات الشخصية داخليًا في GOAL وخارجيًا إذا لزم الأمر بموجب القانون ولوائح الجهات المانحة ؛ ويجوز تخزينها لمدة تصل إلى 7 سنوات من منح العقد
Note on D9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Same comment as North Hoteh: PN20 here vs PN16 in Heish/Rakaya. Confirm operating pressure justification
Note on D13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please add material of wetted parts (e.g., PVDF or PTFE) for chemical compatibility. Currently missing.
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Described as "flexible copper cable NYY". NYY is not flexible. Please correct to "stranded copper cable NYY". Reply: No needs
Note on D20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Same missing parameters as other lots – cycle life, charge/discharge current, temp range. Please add. Reply: No needs
Note on D21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Heish specifies 2200W max PV. North Hoteh, South Hoteh, and Rakaya specify 4200W. Technical Specifications (EN) say 2200W. Is 2200W correct for Heish only? Technical team to confirm and document justification Technical Specifications specify 450 VDC. BoQ specifies 400 VDC. Which is correct? Reply: Done
Note on D22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Same missing parameters as other lots – max system voltage, temp coefficient, connector type. Please add. Reply: No needs